## Sheet1
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 工程用量 | 品牌 | 备注 | 单价 | 是否含税含运费 | 联系方式
1 | 蓄冷罐循环泵 | 离心泵 流量：160m3/h，扬程：20m，功率：22KW | 台 | 2
2 | 蓄冷罐水泵控制柜 | 蓄冷罐水泵启动柜（15KW星三角*2，室外防水型1800*800*400，含防雷，无工频旁路） | 台 | 2
3 | 冷却水旁滤装置 | 过滤流量：45m3/h，功率：0.5KW 自带控制柜 | 台 | 4
4 | 真空脱气机 | 系统水容量：200m3，补水泵功率：1.5KW 自带控制柜 | 台 | 1
5 | 补水箱 | 碳钢，有效容积：4m3，长2000*宽1600*高1500 模拟量远传液位计、浮球阀随补水箱配置 | 台 | 1
6 | 闭式蓄冷罐 | 碳钢，有效容积：260m3，直径5000*长15000 | 台 | 1
7 | 冷冻水气压罐定压装置 | 机组供水量：10m3/h；补水泵 流量：5m3/h，补水泵扬程：8m，功率：0.22KW 附控制装置，立式隔膜式气压罐，调节容积不小于0.4m3，总容积不小于1.4m3；配带安全阀，启动压力0.55MPa。补水泵启动压力0.34MPa，停泵压力0.45MPa | 台 | 2
8 | 全自动软化水装置 | 全自动离子式 功能：原水软化，控制方式：电子流量控制，流量：≥5m3/h，最高操作压力：860KPa，功率：20W 自带控制柜 | 台 | 1
9 | 风冷直膨吊装式空调机组 | 显冷量：70KW，机外余压：150Pa，电机功率：25KW | 台 | 2
13 | 风冷直膨吊装式新风机组 | 风量：4000m3/h，冷量：75kW，风压：300Pa，功率：25kW 变频,设备自带控制柜 | 台 | 1
14 | 风冷直膨吊装式新风机组 | 风量：3000m3/h，冷量：60kW，风压：200Pa，功率：20kW 变频,设备自带控制柜 | 台 | 6
16 | 防爆离心风机 | 风量：670m3/h，机外静压：200Pa，电动机功率：0.25kW，重量：50Kg | 台 | 6
18 | 方形壁式轴流风机 | 风量：1000m3/h，机外静压：42Pa，电动机功率：0.04kW，重量：15Kg | 台 | 5
22 | 窗式排气扇 | 风量：200m3/h，机外静压：100Pa，电动机功率：0.025kW，重量：2Kg | 台 | 1
附件列表： | 1、
2、
3、