纯化水系统用户需求（URS）

| 职责 | 部门 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草 | 综合部 |  |  |
| 审核 | 综合部 |  |  |
|  | 质量合规部 |  |  |
| 批准 | 总经理 |  |  |

目   录

一、	目的	3

二、	综述	3

三、	法规标准	3

四、	术语说明	4

五、	用户需求	4

5.1	URS01工艺描述	4

5.2	URS02功能技术要求	5

5.2.1	URS0201生产能力：	5

5.2.2	URS0202预处理系统：	5

5.2.3	URS0203反渗透系统：	6

5.2.4	URS0204储存系统：	7

5.2.5	URS0205分配系统：	8

5.2.6	URS0206管件、阀门及其他部件材质：	8

5.2.7	URS0207仪器仪表：	9

5.2.8	URS0208控制系统：	9

5.3	URS03 EHS要求	9

5.4	URS04 GMP要求	10

5.5	URS05良好工程规范要求	10

5.6	URS06约束条件	11

5.7	URS07对供应商的要求：	11

5.8	URS09供应商对项目要求的确认：	13

六、	附件	13

七、	历史修订记录和原因	13

- 目的：

该文件主要用于该系统的设计、制造、采购、安装、验收和确认等过程中，为用户和供应商提供依据。

- 综述：

  - 使用范围：医工院研发中心研发体系的的用水。

    - 纯化水机组：纯化水站从饮用水接入口开始，到纯化水机组纯化成品水总进水阀门之间的整个系统，包括所有设备及部件、管路及连接、自控系统、测试元件等。

    - 纯化水储存与分配系统：从纯化水机组总进水阀门开始，经纯化水储罐，到纯化水配送系统的管路、管件、仪器仪表、支架的供应，含相关部件。

    - 纯化水生产、储存与分配系统的施工图纸设计（含自控）及文件。

    - 设计和计算：主要包括各管道的布置设计、纯化水系统存储和分配设计。

    - 与工艺、土建、给排水、电气和仪表控制等专业相关的数据资料和图纸的提供。

  - 系统介绍：

    - 系统纯化水站。

    - 主要工艺流程：

    - 简要工艺流程：

原水        预处理单元          一级RO反渗透           二级RO反渗透

纯化水储罐          分配管网

- 法规标准：

《药品生产质量管理规范》（2010年修订）

《中国药典》（2015版）、最新版美国药典、最新版欧洲药典

《药品GMP指南》—厂房设施与设备

《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093-2013

《反渗透水处理设备》GB/T19249-2003

《工业用水软化除盐设计规范》GB/T 50109-2006

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

《工业企业噪声设计规范》GB/T50087 -2013

《水处理系统制造条件》JB2932-1999

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2002

法兰接口附合《接口标准与阀门的法兰标准配套》

其他：

国家现行相关机械制造规范及行业标准、安全标准

所有电气设备的电线和电缆必须依据ICE标准

- 术语说明：

| 术 语 | 定 义 |
| --- | --- |
| URS | 是User Requirement Specification首字母简写，意思是用户需求说明/标准，是从用户角度对厂房、设施、设备等提出经审批的书面要求，包含法规、技术、功能、安全、验证、校准、文件、操作、安装、维护、培训等方面的要求描述。 |
| FAT | 是Factory Acceptance Test首字母简写，意思是工厂验收测试，即按照批准的文件对指定的设备/设施进行测试，包括稳定性测试、有效性测试及安全性测试等 |
| SAT | 是Site Acceptance Test首字母简写，意思是现场验收测试，即在IQ完成前或后，在公司内按照批准的文件对指定的设备/设施进行现场验收测试。 |
| EHS | 是Environment环境、Health职业健康、Safety安全的首字母简写 |

- 用户需求：

说明：投标响应栏为供应商填写，能满足客户需求填“是”，不能满足客户需求填“否”

  - URS01工艺描述：

| 编号 | 要求内容 | 必需/ 期望 | 投标 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01-01 | 根据需方提供水源水样、检测报告后进行设计。 | 必需 |  |
| URS01-02 | 系统应配备必要的加药装置、过滤装置和消毒装置等保证水质质量的设备设施。 | 必需 |  |
| URS01-03 | 系统设计管道采用3D概念设计，最大限度地降低微生物生长的可能。避免对纯化水造成意外的污染。 | 必需 |  |
| URS01-04 | 系统所有的管道、阀门、取样点、仪器、设备等应有相应的标识，管道应标明其内容物、流向等标识 | 必需 |  |
| URS01-05 | 系统设备与产品直接接触的管路上安装的所有阀门、仪表均选用卫生级。 | 必需 |  |
| URS01-06 | 系统与纯化水接触的部分必须采用符合cGMP 规定的适合纯化水分配管网的制药级别的材料。 | 必需 |  |
| URS01-07 | 为了控制系统纯化水产品的质量，需设置必要的取样点及取样阀。 | 必需 |  |
| URS01-08 | 整个系统以自动轨迹焊接连接为第一选择，必要时采用快装连接，并提供可追溯性的焊接质量、材质证明。 | 必需 |  |
| URS01-09 | 整套装置应遵循一个程序运行；即使无用水需求，纯化水制备系统也应保持运行。 | 必需 |  |
| URS01-10 | 设置必要的在线消毒装置(供应商提供加热装置)。所有与消毒的热水接触的部件、管路、垫片等必须可耐受消毒温度。 | 必需 |  |
| URS01-11 | 分配管网要求在常温下连续循环输送。 | 必需 |  |
| URS01-12 | 制备系统、分配系统采用常温运行，周期性巴氏消毒设计，管路且不存在盲管问题。 | 必需 |  |
| URS01-13 | 系统中所有零部件、设备品牌等。 | 期望 |  |

  - URS02功能技术要求

    - URS0201生产能力：

| 编号 | 要求内容 | 必需/ 期望 | 投标 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS0201-01 | 纯化水制备系统标准产量：产纯化水量为 250L/h（需方提供工艺用水时间点及用量） 纯化水产水量在设计年限内应保持相对恒定。 | 必需 |  |
| URS0201-02 | 纯化水用于原料药的生产及清洁用水（该原料药用于生产无菌制剂） | 必需 |  |
| URS0201-03 | 纯化水需达到以下标准： 性状：无色澄明液体，无臭，无味； PH值：应符合规定（在线控制）； 电导率：≤1.0 μS/cm（离线控制，25℃）； 总有机碳TOC：≤0.5mg/L（离线控制）； 需氧菌总数：≤100CFU/mL（离线控制）； 酸碱度：滴加甲基红指示液不得显红色，滴加溴麝香草酚蓝指示液不得显蓝色 硝酸盐：≤0.000006% 亚硝酸盐：≤0.000002% 氨：≤0.00003% 不挥发物：≤1mg/100mL 重金属：≤0.00001% 细菌内毒素≤0.25 EU/mL 霉菌总数：≤50CFU/mL（离线控制）； 大肠埃希菌：不得检出（离线控制）； 以上指标为纯化水的纠偏验收指标，内控指标和警戒指标须高于纠编指标。SAT时，双方共同制定内控指标和警戒指标。 | 必需 |  |
| URS0201-04 | 纯化水系统应满足中国GMP（2010版）、美国USP及纯化水指南、WHO对纯化水系统的要求。 纯化水系统应符合FDA、EDQM、ICH、WHO关于API用纯化水的要求。 | 必需 |  |

    - URS0202预处理系统：

| 编号 | 要求内容 | 必需/ 期望 | 投标 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS0202-01 | 预处理单元包括原水罐、原水泵、多介质过滤器、活性炭、软化器装置。多介质过滤器与活性炭过滤器可进行巴氏消毒 | 必需 |  |
| URS0202-02 | 原水罐选用304不锈钢材质，配有进水手动+自动阀门、液位与原水泵联锁控制、排污阀门等装置，罐顶部设置人孔；内外表面光洁。 | 必需 |  |
| URS0202-03 | 原水罐水位与后级相关联，实现自动控制。 | 必需 |  |
| URS0202-04 | 原水泵选用卧式离心水泵，原水供给预处理压力应满足通过预处理单元到达RO反渗透系统前的压力需求。配置必要的阀门、止回阀、压力表和管路。 | 必需 |  |
| URS0202-05 | 多介质过滤器外壳采用304不锈钢内衬橡胶，耐巴氏消毒 ，过滤器可在最低点排放。多介质过滤器出口水质要求：SDI值（污染指数）应＜5，浊度＜1NTU。设置必要的取样点。 | 必需 |  |
| URS0202-06 | 多介质过滤器内为不同直径的石英砂分层填装。 | 必需 |  |
| URS0202-07 | 多介质过滤器通过正反冲洗操作来去除沉积的微粒，同时也可以降低过滤器的压力。冲洗液采用清洁的原水，反向冲洗后再以操作流方向进行短暂正向冲洗，使介质床复位（反向冲洗和正向冲洗时间可调，系统自动运行）。 | 必需 |  |
| URS0202-08 | 活性炭过滤器外壳采用304不锈钢内衬橡胶，耐巴氏消毒。 | 必需 |  |
| URS0202-09 | 活性炭过滤器内介质由颗粒活性炭（如椰壳、褐煤或无烟煤）构成的固定层。经过处理后的出水余氯应＜0.1ppm。 | 必需 |  |
| URS0202-11 | 采用板式316L换热器，换热面积能够满足消毒要求即可。 | 必需 |  |
| URS0202-12 | 活性炭过滤器可实现反洗、正洗。反洗冲洗液采用清洁的原水，反向冲洗后再以操作流方向进行短暂正向冲洗，使介质床复位。 | 必需 |  |
| URS0202-13 | 软化器由盛装树脂的容器（304不锈钢内衬橡胶，耐巴氏消毒）、树脂、阀（调节器）和用于树脂再生的系统（一个盐水储罐和耐腐蚀的泵及配套阀门）以及控制系统组成。盐水箱采用四氟材质。 | 必需 |  |
| URS0202-14 | 软化器介质为钠型树脂，使原水变成软化水后出水硬度能达到< 1. 5ppm。 | 必需 |  |
| URS0202-15 | 软化器具有正反冲洗的自动装置。 | 必需 |  |

    - URS0203反渗透系统：

| 编号 | 要求内容 | 必需/ 期望 | 投标 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS0203-01 | 反渗透系统包括保安过滤器、一级高压泵、一级反渗透装置、加药装置、二级增压泵、二级反渗透装置以及反渗透清洗装置 | 必需 |  |
| URS0203-02 | 保安过滤器采用不锈钢过滤筒，进、出口需安装压力表，有排空和最低点排水设置。 | 必需 |  |
| URS0203-03 | 两个保安过滤器内分别采用5μm和1μm过滤器芯，保护反渗透膜不被堵塞，过滤器设置位置应易于拆卸和安装。 | 必需 |  |
| URS0203-04 | NaOH加药装置在二级反渗透高压泵前加入NaOH溶液，用以调节进水pH 值，使二级反渗透进水中C02气体以离子形式溶解于水中，并通过二级反渗透去除。加药系统配有药液箱、计量泵和软管等配件。 | 必需 |  |
| URS0203-05 | 预处理系统的产水进入反渗透膜组，反渗透膜单根膜脱盐率需大于9 8 %；反渗透膜采用高温膜，可耐受巴氏消毒。 | 必需 |  |
| URS0203-06 | 在反渗透装置停止运行时，有自动冲洗3～5 分钟设置。反渗透装置带低压冲洗及清洗装置，以防停止运行时污染物的沉积 | 必需 |  |
| URS0203-07 | 当RO膜组件受污染时，需用设计清洗装置进行化学清洗，以恢复反渗透膜的性能。化学清洗装置应包括清洗液箱、清洗过滤器、泵以及配套管道、阀门和仪表（提供污垢检测方法及相对应的清洗方法）。 | 必需 |  |
| URS0203-08 | 反渗透膜采用304不锈钢外壳，两端封头快开连接及接管快开连接。RO膜每根柱子都要有取样阀。总的出水管上也要有取样阀。在各个过滤器的进出口、反渗透装置单只膜原件的产水口、总产水出口处设置取样点，选用卫生级取样阀。 | 必需 |  |
| URS0203-09 | 反渗透单元需配备在线的电导率仪、压力传感器、流量计、压力表等卫生级仪器，需提供安装位置示意图。 | 必需 |  |
| URS0203-10 | 高压泵采用立式多级离心泵（格兰富品牌），采用机械密封，泵体316L材质。 | 必需 |  |
| URS0203-11 | 工艺系统配有自循环管路，在纯化水储罐液位高低时自动切换至循环管路运行，保证没有死水存在。进水/出水口均有卫生级取样口。 | 必需 |  |
| URS0203-12 | 二级水不合格水不进入纯化水贮罐 | 必需 |  |
| URS0203-13 | 在线检测进水电导率、产水电导率；进水温度、产水温度；各产水流量、浓水流量；产水PH值；各测试和连接管路应尽量减少水质污染。 | 必需 |  |
| URS0203-14 | 控制面板采用触摸屏；应包括动态显示制水过程。 | 必需 |  |

    - URS0204储存系统：

| 编号 | 要求内容 | 必需/ 期望 | 投标 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS0204-01 | 纯化水储罐（立式，316L材质），储罐的容积应能满足分配系统管网的用水要求，有设计过程。储罐最低处有排水口。 | 必需 |  |
| URS0204-02 | 罐体附件包括：人孔、呼吸器、喷淋球、温度传感器（带4-20mA 信号输出）、PH计、差压式液位传感器（带4-20mA 信号输出并带液位显示）。 | 必需 |  |
| URS0204-03 | 喷淋球可拆装，能够确保储罐所有内表面始终处于润湿的状态。 | 必需 |  |
| URS0204-04 | 呼吸器：安装0.2μm疏水性滤芯，能够承受消毒温度，易更换，能够做完整性测试。 | 必需 |  |
| URS0204-05 | 储罐应有相应的液位控制，与制水机联动，实现自动制水和输送功能。低液位时，应防止分配水泵空转。 | 必需 |  |

    - URS0205分配系统：

| 编号 | 要求内容 | 必需/ 期望 | 投标 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS0205-01 | 输送泵流量和扬程满足使用和要求，应综合考虑选择卫生型、耐高温的类型，泵外壳底部有排放点。泵处于供水系统的最低点。分配管网需使用316L不锈钢材质，回水速度应≥1m/s，在用水高峰期时，能够确保维持系统正压。泵的电机需实现变频控制，带必要的保护，以便其实现稳定和充足的循环量，满足纯水使用点的使用要求。 | 必需 |  |
| URS0205-02 | 紫外灭菌灯将用于纯化水杀菌使用，置于送水管网。 应具有必要的功能，例如：强度报警仪、使用时间计数。紫外灯应能耐热水消毒。 | 必需 |  |
| URS0205-03 | 储存与分配系统将实现80℃以上的巴氏消毒，换热器用于对整个系统的巴氏消毒加热功能。升温时间<1小时，循环管路系统回水温度>80℃开始计算连续消毒时间>60分钟。消毒温度和时间采用自动控制。 | 必需 |  |
| URS0205-04 | 换热器采用双管板换热器，316L材质，换热面积能够满足使用要求。 | 必需 |  |
| URS0205-05 | 循环管路回水处应安装必要的在线监测仪器，如流量计等。 | 必需 |  |
| URS0205-06 | 管道大小合适、合理；分配系统的安装方式，应有更好的操作维护、无死水，美观，且节省操作空间。 | 必需 |  |

    - URS0206管件、阀门及其他部件材质：

| 编号 | 要求内容 | 必需/ 期望 | 投标 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS0206-01 | 所有的管路死角≤3D，系统需实现全排空。所有的水平管线应该具有不小于1%的坡度以实现清洗时的全部排放。需指明制水设备的最低点位置，并安装卫生型阀门，以利排空，需提供相应证明材料。 | 必需 |  |
| URS0206-02 | （包含预处理）管道及阀门、接触原水、中间水、浓水的管道、框架部分采用304不锈钢材质连接，并采用自动轨迹焊接。 | 必需 |  |
| URS0206-03 | 系统预处理之后管道和管件应电解抛光，粗糙度应≤0.6μm，ISO 316L材料制作。 | 必需 |  |
| URS0206-04 | 与纯化水接触的阀门均为卫生型隔膜阀，安装角度应利于排净存水，满足要求，能耐受巴氏消毒 | 必需 |  |
| URS0206-05 | 所有取样点及取样阀采用卫生级结构，并按URS要求选用材料。 | 必需 |  |
| URS0206-06 | 所有管道均需经酸洗、钝化处理。 | 必需 |  |
| URS0206-07 | 所有密封圈均选用药用级聚四氟乙烯。所有与消毒的热水接触的部件、管路、垫片等必须可耐受消毒温度。 | 必需 |  |
| URS0206-08 | 焊接：必须采用高纯氩气保护自动轨迹焊接，并提供可追溯性的材质证明。需要作内窥镜检查，并做轨迹焊留样并作X光测试检查。全部需符合卫生型不锈钢管道焊接规范。（对焊接点编号，焊接点要求提供焊接参数。） | 必需 |  |

    - URS0207仪器仪表：

| 编号 | 要求内容 | 必需/ 期望 | 投标 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS0207-01 | 所有与纯化水接触的仪表探头需采用卫生型连接方式。不允许采用螺纹连接方式，传感器均采用品牌。 | 必需 |  |
| URS0207-02 | 所有与纯化水接触的仪表接头盲管均需符合3D要求，不允许对纯水水质产生二次污染。 | 必需 |  |
| URS0207-03 | RO反渗透装置应配置必要的电导率、流量计等，实时在线监测，并记录。 | 必需 |  |
| URS0207-04 | 液位计：采用连续的压差式液位探头和传感器。储罐的液位能反应到液晶屏上。 | 必需 |  |
| URS0207-05 | 流量计：带4-20mA 变送输出，置于回水管网，与泵变频联动 | 必需 |  |
| URS0207-06 | 在线电导率分析仪表具有温度补偿功能，要求带计量证书，电导率超标后能实现异常排放功能。 | 必需 |  |
| URS0207-07 | 所有循环管路上安装的仪器、仪表、阀门等均需承受80℃以上热水消毒，消毒过后能保证其性能、使用寿命不受影响。 | 必需 |  |
| URS0207-08 | 系统中所有的仪器、仪表必须经过校验，并提供校验证书。 | 必需 |  |

    - URS0208控制系统：

| 编号 | 要求内容 | 必需/ 期望 | 投标 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS0208-01 | 自控系统需要符合CE要求和21 CFR Part 11要求。 | 必需 |  |
| URS0208-02 | 系统设备采用PLC控制配置，可实现系统的自动控制和手动控制。设备正常运行时采用自动控制，遇到紧急情况或设备处于非正常工作时系统可采用手动控制。 | 必需 |  |
| URS0208-03 | 配备独立操作的控制柜，PLC和液晶显示触摸屏，及电气开关和电气元件都集中在控制柜内。 | 必需 |  |
| URS0208-04 | 能对各工序进行自动控制和报警联锁（附表一）。 | 必需 |  |
| URS0208-05 | 清晰明了显示整个工艺流程和故障以及URS规定的控制参数。 | 必需 |  |
| URS0208-06 | 提供与纯化水储罐控制器的通讯接口，保证储罐液位自动控制 | 必需 |  |
| URS0208-07 | 运行过程工艺参数需在线监测，其它参数见附表二。 | 必需 |  |
| URS0208-08 | 详细说明水机正常生产必须的报警、控制功能 | 必需 |  |

  - URS03 EHS要求：

| 编号 | 要求内容 | 必需/ 期望 | 投标 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS03-01 | 电力重启不得为自动方式，必须要求专门人员介入。 | 必需 |  |
| URS03-02 | 系统需具有操作员、维修和高级管理三级密码管理。 | 必需 |  |
| URS03-03 | 控制箱电源开关与电控柜门联锁保护，能防尘、防水、散热快且便于安装。 | 必需 |  |
| URS03-04 | 蒸汽管道有效保温，避免人员烫伤。 | 必需 |  |

  - URS04 GMP要求：

| 编号 | 要求内容 | 必需/ 期望 | 投标 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS04-01 | 设备制造过程记录。包括但不限于材料进货、焊接和组装等。 | 必需 |  |
| URS04-02 | 产品质量测试以及质检记录。 | 必需 |  |
| URS04-03 | 组成部件列表，包括规格型号、尺寸、材质、数量、厂家等。 | 必需 |  |
| URS04-04 | 各部件说明书、原产地证明文件（包括厂方证明和原产国官方权威机构出具的设备原产地证文件）。 | 必需 |  |
| URS04-05 | 提供中文纸质版和电子版操作手册、维护保养手册、主要部件及操作系统的操作和维修手册，预防性维修表，电子版是可以修改的。 | 必需 |  |
| URS04-06 | 计量器具检定合格证。 | 必需 |  |
| URS04-07 | 提供纸质版和电子版设备平面布局图、设备外部系统接口图（包括管线、电器位置和接口要求），电子版是可以修改的。 | 必需 |  |
| URS04-08 | 设备相关部件厂商资质及证明性文件。 | 必需 |  |
| URS04-09 | 电气、气动控制图、控制柜图纸、电气仪表组件规格表。 | 必需 |  |
| URS04-10 | 与纯化水接触的材料均需出具材质证明与合格证。 | 必需 |  |
| URS04-11 | 备件、耗品清单，包括规格型号、尺寸、材质、数量、厂家等 | 必需 |  |
| URS04-12 | 装箱单。 | 必需 |  |
| URS04-13 | 软件安装CD盘。 | 必需 |  |
| URS04-14 | 用于设备控制系统的软件恢复程序，以防计算机系统崩溃。 | 必需 |  |
| URS04-15 | 配合需方完成设备的GMP验证工作。 | 必需 |  |
| URS04-16 | 人员培训计划及方案。 | 必需 |  |
| URS04-17 | 官方认证文献：压力容器证书、设备安全证书等。 | 必需 |  |
| URS04-18 | FAT方案和报告书。 | 必需 |  |
| URS04-19 | SAT方案和报告书。 | 必需 |  |
| URS04-20 | DQ方案和报告书。 | 必需 |  |
| URS04-21 | IQ方案和报告书。 | 必需 |  |
| URS04-22 | OQ方案和报告书。 | 必需 |  |

  - URS05良好工程规范要求：

| 编号 | 要求内容 | 必需/ 期望 | 投标 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS05-01 | 管道支架须符合相关规范要求。 | 必需 |  |
| URS05-02 | 保温管道在管道支撑接触处必须设置导向滑动管托。 | 必需 |  |
| URS05-03 | 纯化水机组布局合理，安装排列整齐，管道线路布置规整。 | 必需 |  |

  - URS06约束条件：

| 编号 | 要求内容 | 必需/ 期望 | 投标 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS06-01 | 详细的功能设计说明和示意图：订单确定后一周回复。 | 必需 |  |
| URS06-02 | 工厂测试/现场测试的说明：订单确定后10天。 | 必需 |  |
| URS06-03 | DQ、IQ、OQ方案：订单确定之后15天提交。 | 必需 |  |
| URS06-04 | 图纸：在FAT之前三天提供。 | 必需 |  |
| URS06-05 | 所有设备按合同约束时间内交付。 | 必需 |  |

  - URS07对供应商的要求：

| 编号 | 要求内容 | 必需/ 期望 | 投标 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS07-01 | 供应商资质及质量保证资料。 | 必需 |  |
| URS07-02 | 业绩证明文件，列出近三年重点业绩。 | 必需 |  |
| URS07-03 | 质量控制保障体系，详述。 | 必需 |  |
| URS07-04 | 服务保障体系，详述。 | 必需 |  |
| URS07-05 | 设备加工手段与工艺保障，详述。 | 必需 |  |
| URS07-06 | 投标人所投的设备必须符合中华人民共和国有关环保和安全要求以及检测标准、规范，设备在使用中应能符合GMP的要求。 | 必需 |  |
| URS07-07 | 报价文件要求要有：系统描述（流程图）、报价文件、控制系统仪表的类型和描述、验证文件目录、备品备件清单、项目进程、文件及图纸、文件清单、布局图（包括管线、电器位置和接口要求）、技术和功能规格（设备及控制系统）、硬件设计规范（原理图）。 | 必需 |  |
| URS07-08 | 按照合同约定时间交货。 | 必需 |  |
| URS07-09 | 由中标人负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 | 必需 |  |
| URS07-10 | 中标人负责将货物运送至项目现场，费用由中标人承担。 | 必需 |  |
| URS07-11 | 中标人负责项目安装调试验收合格前货物的保险（并承担其服务人员服务现场的人身意外责任）。 | 必需 |  |
| URS07-12 | 工厂验收（FAT）：由设备制造商对交付设备作出厂测试，并应将测试内容和测试记录在设备交付时一并交设备采购方。方案在实施之前由需方公司修改和批准。FAT测试方案中应提供可在工厂现场进行的测试项目清单。 | 必需 |  |
| URS07-13 | 工厂验收（SAT）： 制造商按本技术文件中对SAT的要求编写测试方案。在SAT进行之前由需方公司修改和批准。 SAT包含所有FAT测试和文件中对测试的详细说明。 | 必需 |  |
| URS07-14 | 试车：供方提供试车方案，并经根据前期URS/DQ文件标准进行试机确认。 设备现场就位完毕，进行IQ确认前，应对该设备进行试车运行，制造商应参加试车全过程并对试车中发现的问题进行现场解决。 | 必需 |  |
| URS07-15 | 设备制造商派资深技术人员到用户工厂按照要求进行设备安装调试，并对客户相关人员进行培训，直至相关人员能熟练操作及应对应急。 | 必需 |  |
| URS07-16 | 试车期限为一个月，如一个月内该设备始终无法达到要求参数或不能产出合格产品时，供应商需无条件免费收回该设备，其费用由供应商负责、退回设备合同订立的全部款额。 | 必需 |  |
| URS07-17 | 设备到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱，如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后如发现设备及其附件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。 | 必需 |  |
| URS07-18 | 设备订购后供应商负责送货至用户厂内，用户厂内搬运、吊装及安装期间供应商至少需有一人全程配合。 | 必需 |  |
| URS07-19 | 为便于管理中标人和采购人在项目期间的联络，应通过指定的双方全权代表进行。 | 必需 |  |
| URS07-20 | 为项目的顺利完成和做好施工现场的安全管理工作，中标人在投标文件中要列明从开始交货到竣工验收结合的整个项目期间，采购方应提供的配合措施。 | 必需 |  |
| URS07-21 | 采购方在设备制造过程中可随时对设备制造进度进行了解，设备供应方应予以配合。 | 必需 |  |
| URS07-22 | 采购人与中标人按招标文件、投标文件、合同及有关附件的规定进行验收。设备安装调试后，由采购方与中标人共同进行现场验收后，必须经GMP认证中认为该设备无设计缺陷和产品质量缺陷方为验收完成。 | 必需 |  |
| URS07-23 | 因货物的质量问题发生争议，由相关部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的鉴定费由采购方承担，货物不符合质量标准的鉴定费由中标人承担。 | 必需 |  |
| URS07-24 | 采购方可根据设备制造进度对所采购设备进行阶段性验收，但事先应通知设备制造方。 | 必需 |  |
| URS07-25 | 设备必须在安装、调试后，同时现场或工厂验收时对客户的操作和维修人员进行操作使用和维护知识培训。 | 必需 |  |
| URS07-26 | 培训内容包括：调试安装、原理、熟悉设备性能指标、掌握公用工程的连接、了解公用工程的消耗、手动、自动操作的使用过程、操作及常规保养、故障处理、了解自动程序编程及维护保养知识。供方提供相关培训大纲和教材。培训效果须有使用单位的签字证明。交货前在制造商处：2人以上；操作现场：具体人数和时间由我公司最后确定。 | 必需 |  |
| URS07-27 | 质保期：所有产品均必须由中标人提供至少1年的全免费上门保修服务，并终身维护。（若国家/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家或/生产厂家的规定执行。具体由投标人在投标文件中作出承诺） | 必需 |  |
| URS07-28 | 质保期为项目验收合格，由买卖双方签署验收合格证书并办理项目移交之日起算。中标人对项目货物及服务在质保期货物质量问题实行保修、包换、包退等服务。 | 必需 |  |
| URS07-29 | 在质保期内如有设备或零件不能使用需更换，则该部分设备或部件质保期相应延长。所有设备在保修期内，如非人为原因出现产品质量问题，维修三次后仍然有故障，则必须无条件更换不低于同品牌、同型号新设备或作退货处理，所涉费用由中标人负责。 | 必需 |  |
| URS07-30 | 保修期外的设备维修只收零件费，维修人员的差旅费自理。 | 必需 |  |
| URS07-31 | 维修响应时间参照合同约定 | 必需 |  |
| URS07-32 | 投标人必须提供售后技术支持中心的详细资料，提出质保期满后的收费维修和维护的内容、费用、服务方式、服务范围。 | 必需 |  |
| URS07-33 | 在任何时候，投标人均不能免除因设备本身缺陷所应负的责任。投标人有义务对所提供的货物实行终身维护和对设备进行定期的检测与维护。 | 必需 |  |
| URS07-34 | 零配件的提供：①卖方应提供在货物验收合格后可连续运行2年的备品备件②在设备使用寿命内，卖方应保证设备零配件的供应，并提供优惠供应的承诺③配套管件齐全。 | 必需 |  |

- 附件：

附表一：报警项目。

- 历史修订记录和原因：

| 文件修订历史修订 |
| --- |
| 修订号 | 修订原因 | 修订日期 |
| 00 |  |  |

附表一：报警项目

| 温度： |
| --- |
| 换热器出水 | 高低报警提示，不停机 |
| 压力 |
| 软化器水压力 | 高低报警提示，不停机 |
| 一级RO泵前压力 | 压力低下限报警停机，停机字幕留屏 |
| 一级RO进水压力 | 压力高超上限报警停机，停机字幕留屏 |
| 二级RO泵前压力 | 压力低下限报警停机，停机字幕留屏 |
| 二级RO进水压力 | 压力高超上限报警停机，停机字幕留屏 |
| 液位 |
| NaOH加药罐液位低 | 液位低报警提示，停止加药泵运行 |
| 原水罐液位低 | 液位低报警提示，停止原水泵或者反洗泵 |
| 原水罐液位高 | 液位高报警提示，关闭原水罐进水阀 |
| 再生盐箱液位低 | 液位低报警提示，再生阶段停机 |
| 纯水罐液位低 | 液位低报警提示，不停机 |
| 纯水罐液位高 | 液位高报警提示，不停机，进行低压循环 |
| 其他 |
| 二级RO进水pH | pH高、低报警提示，不停机 |
| 一级RO产水电导率高 | 高于上限报警提示不停机，不合格回流，延时（HMI可设时间）之后停机，停机字幕留屏 |
| 二级RO产水电导率高 | 高于上限报警提示不停机，不合格回流，延时（HMI可设时间）之后停机，停机字幕留屏 |