河北万邦复临药业有限公司

冷水机组

招

标

文

件

招标编号：WBFL-2019S001

招标单位：河北万邦复临药业有限公司

地　　址：河北省临西县城平安大街88号

邮　　编：054900

电子邮箱：penglr@126.com

第一部分  投标邀请书

河北万邦复临药业有限公司冷水机组采购投标

邀请书

河北万邦复临药业有限公司对冷水机组设备进行国内公开招标。现邀请合格的投标人参加本项目投标。

1．	招标内容：冷水机组招标。

2． 招标报名：投标单位登陆复星集团采招系统平台（http://www.onelinkplus.com）注册账号，登录找到本标的招标公告，点击报名，提交投标单位信息招标地点：河北万邦复临药业有限公司（河北省邢台市临西县城平安大街88号）。

3． 报名截止时间：2019年03月20日15：00。

4.  招标文件发布时间：2019年03月20日。

5.  招标文件发放方式：投标单位登陆复星集团采招系统平台（http://www.onelinkplus.com）下载。

6.  投标截止和开标日期：2019年03月26日上午9时。开标地点：河北万邦复临药业有限公司（河北省邢台市临西县城平安大街88号）

7． 投标文件递交：开标当日开标前递交或邮寄至河北万邦复临药业有限公司财务部刘春雪,电话0319-8577049。

8． 开标地点：河北万邦复临药业有限公司二楼会议室。

招标人：河北万邦复临药业有限公司

地址：河北省临西县城平安大街88号

邮编：054900

电话：0319-8577061

传真：0319-8577062

开 户 行：河北省临西县工行

账    号：0406002009300047279

税    号：91130535107711128F

第二部分  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标项目 | 河北万邦复临药业有限公司冷水机组设备采购 |
| 2 | 合格投标人 | 1、具有法人资格，能够独立承担民事责任的制造厂家。 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结破产状态，无被索赔等不良记录； 6、投标人的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证以及其他相关证件齐备、合格有效； 7、具有同类项目的经营业绩及成功经验； 8、具有相应的技术支持和售后服务能力。 |
| 3 | 招标范围 | 冷水机组设备及安装（含配线、配管） |
| 4 | 质量标准 | 符合GMP要求 |
| 5 | 工期要求 | 合同签订后三日内开始生产制作，工期为45天 |
| 6 | 投标语言 | 中文 |
| 7 | 投标货币 | 人民币； |
| 8 | 投标有效期 | 60天 |
| 9 | 报名需知 | 在互联网的复星采购平台上进行注册、报名 |
| 10 | 投标文件编制要求 | 商务标与技术标分开编制 |
| 11 | 份数 | 正本份数： 1 ， 副本份数：3； |
| 12 | 投标截止时间和投标文件递交地点 | 投标截止时间：2019年03月26日9：00 投标文件递交地点：河北万邦复临药业有限公司财务部刘春雪（河北省临西县城平安大街88号）电话03198577049。 |
| 13 | 投标保证金缴纳 | 保证金金额：15000元, 缴纳方式:电汇， 时间：2019年04月05日前， 收款人名称:河北万邦复临药业有限公司 开 户 行：河北省临西县工行 帐 号：0406002009300047279 |
| 14 | 开标时间和地点 | 开标时间：2019年03月18日9：00 开标地点：河北万邦复临药业有限公司（河北省临西县城平安大街88号）二楼会议室 |
| 15 | 评标的主要内容 | 四部分：商务部分、技术部分、投标报价、技术服务。 |
| 16 | 联系人及联系方式 | 联 系 人： 彭连嵘 、13383197102，王军、17733008229 联系电话：0319-8577061传 真：0319-8577062； 邮箱：penglr@126.com |

二、投标须知

（一）总   则

1.适用范围

1.1 本《招标文件》仅适用于本投标邀请中所叙述项目的货物及其相关的服务采购。

2.定义

2.1 “招标人”系指河北万邦复临药业有限公司。

2.2“投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交《投标文件》的独立法人。

2.3“服务”系指《招标文件》规定投标人须承担的对招标货物设计、制造、外协、检验、安装、调试、交验等所承担的义务。

3.合格的投标人

3.1 除《投标须知前附表》及本文件另有规定外，凡在中华人民共和国注册的、具有独立法人资格的、并独立于招标人/买方的、有能力生产或供应本次招标货物及相关服务的均可参加投标（如果投标货物实行生产许可证制度的，应有相应的生产许可证）。

3.2 投标人接到招标人发送的电子版《招标文件》并登记备案，没有收到招标人的《招标文件》的潜在投标人均无资格参加本次投标。

3.3 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规。

3.4 投标人还应在具备《投标须知前附表》中的要求。

4.投标费用

投标人应承担所有与编写和提交《投标文件》有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（二）招标文件

5、招标文件的组成

5.1  招标文件包括下列内容：

第一部分  投标邀请书

第二部分  投标须知及投标须知前附表

第三部分  合同条款

第四部分  招标范围说明、技术要求

第五部分  投标文件格式

5.2  除5.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3  投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后立即向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

6、招标文件的澄清

6.1  投标人若对招标文件有任何疑问，应于及时向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间前2日内以电子版形式予以澄清，同时将澄清文件向所有投标人发送，该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

6.2  投标人应在规定的期限内，参考图纸及招标文件规定进行报价，有疑问时必须及时提出，否则视同投标单位同意，招标文件规定的工作内容不再调整。

7、招标文件的修改

7.1  招标文件发出后，在提交投标文件截止时间2日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

7.2  招标文件的修改将以电子版形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7.3  招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.4  为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（三）投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1  投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

8.2  除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9、投标文件的组成、格式及要求

9.1投标人应按下列顺序与内容编制投标文件

9.1.1投标函及投标函附录。

9.1.2投标文件目录。

9.1.3投标单位法人授权委托书。

9.1.4设备（包括附属设备、材料）、设备运输、安装、调试等总报价。

9.1.5附报价组成明细。

9.1.6主要外购件一览表。

9.1.7投标单位资格审查文件。

9.1.8技术投标书（包含:技术设计及详细说明等）。

9.1.9投标单位认为需要说明的其他证明文件。

9.1.10合同条款。

9.2投标文件均为纸质文件。

9.3投标方在提供的文件中应包括以下文件：

9.3.1投标人企业概况。

9.3.2企业的资质证明。

9.3.3产品必须有生产许可证编号和安全认证标志或备案证明（及其他相关文件）。

9.3.4设备技术样本资料。

9.3.5提供三年内提取设备的主要业绩，列出联系方式，以便招标方参考和了解情况。

9.4投标文件技术投标书

9.4.1生产能力：要求投标人详细介绍贵公司技术人员及以下与投标设备有关的情况。

9.4.2施工组织：要求提供此项目的组织机构及人员资质。

9.4.3质量保证措施：要求针对规范及技术资料要求，阐明质量保证措施。

9.4.4交货期：交付招标货物的周期。

9.4.5交工资料：要求阐明交工（交货）同时提供的技术资料和交工资料详细清单。

10、投标有效期

10.1 投标有效期60天，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

10.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以邮件形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以邮件形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长担保的有效期。

11、投标文件的份数和签署

11.1 投标人提交投标文件份数：正本1份，副本3份。

11.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

11.3 技术部分文件应无涂改和行间插字。其他文件有涂改和行间插字的，应有投标人的法定代表人或其授权的代理人的小签。

11.4 招标方拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

（四）投标文件的提交

12、投标文件的装订、密封和标记

12.1投标文件的装订要求：投标文件应使用A4纸打印，并在左侧采用胶装的形式。

12.2投标文件应按本须知第9条规定的内容装订成册。正本、副本密封在一个投标文件袋内，技术标书和商务标书分袋封装，投标文件袋的密封处应加盖投标单位公章，无论中标与否投标文件均不退还。

12.3在包装上应注明下列识别标志：

a.	项目名称；

b.	招标编号；

c.	“开标以前不得开启”的字样。

d.	投标人名称

12.4如果投标文件没有按本须知有关规定进行标记和密封，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

13、投标文件的提交

13.1 投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件，逾期不予接受。

13.2投标人开标前需要递交的文件：合格密封的投标文件包括投标函部分、商务部分、技术部分。

14、投标文件提交的截止时间

14.1 投标文件提交的截止时间见本须知前附表。

14.2 招标人可按本须知第7条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

15、迟交的投标文件：招标人在投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

16、投标文件的补充、修改与撤回

16.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

16.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第12条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

16.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

16.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其保证金将被没收。

（五）开    标

17、开标

17.1 招标人按本须知前附表所规定的时间和地点开标。

17.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。投标文件有下列情况之一的投标，投标人不予接受：

a)	逾期送达的；

b)	未按招标文件要求密封的。

17.3 开标程序：

17.3.1 开标由招标人主持；

17.3.2 由招标人法务主管检查的密封情况；

17.3.3 经确认无误后，本次招标只公开技术标，不公开商务标 。

17.3.4 开标记录由招标小组签字确认。

17.4 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件。除国家法律、法规另有规定的外，开标后的投标文件概不退回。

17.5 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

（六）评   标

18、评标委员会与评标

18.1 招标人组建评标委员会，评标委员会成员人数为5人（含）以上。

19、投标文件的有效性

19.1 评标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评审：

（1）无正当理由拒不参加评标委员会按招标文件规定组织的答疑会或答辩会的；

（2）对评标委员会提出的质疑不能合理解释或者提供证明材料，又拒绝根据评标委员会建议进行修正的；

（3）投标书无投标人盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（4）投标书内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（5）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一工程项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

（6）未按招标文件要求提交保证金；

（7）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取被选定或者以其他弄虚作假方式投标的；

（8）未能对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应的。

20、有关材料的更新（不适用）。

21、投标文件的初步评审

21.1 评审时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。

21.2 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

22、投标文件计算错误的修正

22.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

22.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。

23、投标文件的澄清

23.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

24、投标文件的评审、比较和否决

24.1 评标委员会仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

24.2 评标委员会依据本招标文件的评审标准和方法，对投标文件进行评审和比较，推荐出合格单位为中标人。

24.3 如果已中标的投标人不能按投标文件中的承诺履行签约行为，招标人有权在中标候选人名单中选择的中标候选人作为合同授予人。否则由招标人重新组织招标。

24.4 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有单位的投标。

25 评审方法和评分细则

25.1综合评分法：即在商务、技术、报价、服务上能够最大限度地满足各项综合评价标准，用评分的方法，再综合招标人现场答疑情况和对投标人的现场考察情况，择优选择中标单位。

25.2 投标人的报价有计算错误的，按第22条执行；报价中有多报项的，据实核减报价；报价中有漏项的，则以有效的投标人中的同项的最高报价计入投标总价。

25.3评分细则

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 本次招标采用综合评分法进行评审。评标委员会根据投标人的方案、投标报价的合理性、招标文件的响应性、EHS安全方案、企业资信及企业业绩等方面的因素进行综合评标。根据各评标委员会成员独立打分的结果，进行评标排序，并确定中标候选人。 |
| 2 | 价格评审（满分40分） 计算公式如下： An报价得分=40-(An-A最低)/A最低分×100，如为负值，按0分计算； 其中A1，A2，……An------各投标人有效投标价， n------有效投标价数量。 |
| 3 | 商务条款评审（满分20分），其中： 投标文件的符合有效性，满分5分 付款响应，满分5分 售后服务，满分3分 企业整体实力，满分2分 符合EHS相关要求，2分 以往项目的合作配合，-2~3分 |
| 4 | 技术评审（满分40分），其中： 设备的技术指标是否全部响应，满分15分； 设备的设计是否考虑工艺及法规要求的合理性，满分10分； 设备是否有较高的性价比，满分5分； 设备的设计是否考虑运行成本的低廉性，满分5分； 整体设计的创新性，满分5分 ； |

26、评审过程的保密

26.1 递交投标文件后，直至授予合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

26.2 在投标文件的评审和比较、中标人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

26.3 中标人确定后，招标人不对投标人就评审过程以及未被选定的原因做出任何解释。投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（七）合同的授予

27、合同授予标准

27.1合同将授予由评标委员会确定的中标人。

28、招标人拒绝投标的权力

28.1 招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

28.2 招标人保留在授予合同之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布投标程序无效或拒绝的权力,对受影响的投标人不承担任何责任。

29、中标通知书

29.1评标结束后，招标人将根据评标委员会的定标结果，在投标文件有效期截止前向中标人发出《中标通知书》，并同时将中标结果通知所有投标人。

29.2 中标通知书是合同的组成部分。

30、合同协议书的签订

30.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.2 中标人如不按本招标文件中规定与招标人订立合同，则招标人将废除合同。

30.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成本合同的实施，不得将本合同实施转让（转包）给他人。

31、本项目适用的行业技术标准

除本技术要求提出的技术规定和行业标准外，设备还应符合2010版GMP标准或更高标准。

第三部分  合 同 条 款

一、合同的组成：

（1）合同书及合同条款

（2）中标通知书

（3）招标文件

（4）投标文件

二、合同条款

第一条：产品名称、型号、数量、金额及数量。

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币总金额大写： |
| 注明：1、该设备报价包括：备品备件、易损件、房间布局设计、排版设计、配线配管安装、设备安装调试、技术服 务及培训费、税费、运输及保险；2、以上设备符合药品GMP要求。 |

第二条：技术要求与配置要求：见附件（与合同具有同等法律效力）

第三条：交货：

1、交货时间：于本合同生效后45天；

2、交货地点：河北万邦复临药业有限公司厂区内；

3、接货单位：河北万邦复临药业有限公司；

第四条：包装、运输：

- 由乙方按适合产品交付的通用方式包装；

- 运输方式汽运；

- 运输费用由乙方负担（含在本次合同价款内）。

第五条：到货验收：

1、产品的验收时间：甲方收货的当天或次工作日按合同约定和装箱单完成验收；

2、甲方在验收中，如发现产品的品种、型号、规格不符合合同约定的，应一方面妥善保管货物，一方面按前款规定时间通知乙方，说明产品不符合同约定之处，并提出不符合规定的产品的处理意见；

3、产品的初验包括：数量、外观(抛光)质量、装箱单、随机资料（产品使用说明书、产品合格证等）和包装完整无破损；

4、乙方应严格按照国家标准生产制造和检验，确保设备质量；

5、产品上均应订有铭牌(内容包括：制造单位、产品名称、 规格型号、生产日期)等。

第六条：设备安装、调试。

- 产品到达甲方后，甲方负责或乙方协助产品卸车。

2、甲方在产品要求的工况条件具备后通知乙方，乙方按要求一周内派遣技术人员到现场安装调试并负责对甲方技术人员的技术培训，其过程发生的费用由乙方承担。

第七条：随机备品、配件。备品备件(详情见附件)。

第八条：结算方式及期限：

1、可支付6个月内的电子承兑汇票；

- 合同签订之日起五日内支付合同总额的  20% 为预付款；

- 设备加工制作完毕，经FAT合格后，支付合同总额的  30% ；

- 设备安装调完毕，经甲方验收合格后，乙方先开具合同全额增值税发票，然后甲方支付合同总额的40%；

5、合同总额的10%作为质保金，质保期满后付清，不计息。

第九条：甲方责任

1、按合同约定接收和验收货物；

2、按合同约定支付货款。

第十条：乙方责任

1、负责按本合同的约定交付产品；

2、质保期为产品调试完毕后十二个月。

第十一条：不可抗力

任何一方因不可抗力不能履行合同或造成延迟履行合同的，应在不可抗力事件发生之日起采取妥善措施减轻可能造成的损失，并于三日内通知对方不能履行或不能完全履行的理由，否则，不能免除本合同约定的责任。

第十二条：违约责任

1、如甲方未按期支付合同款，应按合同金额每日向乙方支付千分之二的违约金，乙方有权相应延迟交货、调试日期。

2、如因乙方原因未能按期交货，应按合同金额甲方每日计取千分之二的违约金。

3、其它违约责任，按本合同的其它约定及《中华人民共和国合同法》的规定执行。

第十三条：其它约定

合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。合同的未尽事宜，须双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。传真件也有同等法律效力。

第十四条：合同管辖

因本合同发生的争议,友好协商解决, 协商不成由甲方所在地法院管辖。

第十五条：相关售后服务。

1、乙方负责对甲方所购产品的售后服务，乙方在收到甲方的函、电后，12小时内给以答复，在48小时内派专人到达甲方现场；质保期内如确属乙方原因引起的质量问题，该过程所发生的费用由乙方承担。

2、质保期满前，乙方应负责全面检查设备的维护保养等状况。

3、产品质量保证期免费保修一年。即在质保期内，凡由于产品设计、制造不良或材质等原因所引起损坏的零配件，均由乙方免费提供并更换。超出质保范围时，乙方仍为甲方提供设备的有偿终身服务，零配件优惠供应。

第十六条：其他约定事项。

1、合同的生效及其它：本合同自双方法人代表或授权代表签字并加盖公章之日起生效。合同生效后，不得任意改动。如需变更，须经双方协商同意，并盖章确认。本合同一式 肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，具同等法律效力。

2、合同附件：合同附件、澄清文件和招标文件是本合同不可分割的一部份，与本合同具有同等效力。

第四部分 招标范围说明、技术要求

1. 招标范围：

1200KW螺杆冷水机组、冷却塔、配套管线。

- 技术要求（包含但不限于以下内容）

2.1设备参数

| 序号 | 要求 | 必需 /期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 机组名称：水冷式变频双机头螺杆冷水机组1台 | 必需 |  |
|  | 附属设备：冷却塔根据冷水机组和屋顶基础承重进行配套设计，冷却塔品牌为荏原。 |  |  |
|  | 机组能力： 制冷量不小于1200KW（水冷式变频螺杆冷水机组组）冷冻水温度：t进=7℃，t出=5℃；冷却水温度：t进=30℃，t出=35℃； 机组须节能高效，制冷量不允许负偏差。 | 必需 |  |
|  | 压缩机： 变频控制； 电机：绝缘等级不低于F级，密封保护等级不低于IP54； | 必需 |  |
|  | 冷凝器： 形式：采用壳管式，传热管为高效换热管； 压力容器：冷凝器需由具备国家压力容器制造许可证D级（含D级）以上资质的设备厂商供应； 耐压测试：为确保机组的密封性，冷凝器换热器传热管应保证水侧经不低于1.0Mpa、冷媒侧经不低于1.6Mpa的压力测试。 | 必需 |  |
|  | 蒸发器： 形式：满液式，传热管为高效换热管； 压力容器：冷凝器需由具备国家压力容器制造许可证D级（含D级）以上资质的设备厂商供应； 耐压测试：为确保机组的密封性，冷凝器换热器传热管应保证水侧经不低于1.0Mpa、冷媒侧经不低于1.6Mpa的压力测试； 设计：蒸发器应结合压缩机高效油分离器设计，实现换热器无油膜运行，避免换热管表面油膜产生传热阻； | 必需 |  |
|  | 制冷剂： 采用环保型制冷剂。 | 必需 |  |
|  | 生产厂家需具备以下资质： 具有生产许可证。 具有压力容器生产许可证。 具备国家认可的CNAS测试平台。 | 必需 |  |

## 2.2自控要求

| 序号 | 要求 | 必需 /期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLC： 采用PLC+触摸屏或微电脑的控制方式； PLC选用西门子或施耐德品牌，具有良好的通讯和控制能力； 供方提供程序备份； | 必需 |  |
|  | 显示屏： 触摸屏选用西门子或施耐德品牌，液晶中文显示。触摸屏安装在设备上，直接接至PLC，触摸屏上需显示和设定操作、参数、流程及报警等功能。具备数据存储功能，能够查看数据趋势图。 触摸屏不小于10”； 能量调节范围：根据出水温度，无级自动调节； 能显示下列参数（状态）： 蒸发器冷冻水进、出水温度 冷凝器冷却水进、出水温度 冷凝器排气压力、蒸发器吸气压力 油温、油压 能量调节显示 报警显示 机组设定参数显示 冷冻水及冷却水水流情况 压缩机的工作电流、电压、累计运转时间，接触器状态 下列参数有报警（保护）设置： 吸气压力过低，排气温度较高 吸排气压差过低 蒸发器压力低 蒸发器超低温报警 冷凝压力高 油位过低 水流量不足 电机温度过高 油温过高 压缩机电流过载 传感器故障 | 必需 |  |
|  | 机组因具备提前预测故障的发生，并在故障发生前及时采取相应的措施避免故障发生的能力，增强机组的可靠性和稳定性；有具体的报警信息记录，控制系统应可以至少保留50条历史故障记录，每条故障记录的内容至少应包括（但不限于）故障发生的时间、现象、原因、当前状态； | 必需 |  |
|  | 具备RS485通讯接口，通讯TCP/IP协议要求开放； | 必需 |  |

## 2.3电气要求：

| 序号 | 要求 | 必需 /期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 控制柜、操作箱、操作按钮具有良好密封，箱内无明显灰尘、水和湿气进入 | 必需 |  |
|  | 机组通过出水温度自动调节负荷 | 必需 |  |
|  | 控制柜总进线安装计量表，互感器采用计量级 | 必需 |  |

## 2.4备品与配件

| 序号 | 要求 | 必需 /期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商须提供满足两年维护维修需要的备件（列出备件清单与价格）； | 必需 |  |
|  | 两年内常规部件的采购价格要按照原设备零部件报价来执行； | 必需 |  |
|  | 提供一套设备维修专用工具； | 期望 |  |
|  | 所有设备、备品备件、专用工具必须是新的未曾用过的。 | 必需 |  |

## 2.5设备测试

| 序号 | 要求 | 必需 /期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备组装好后应通过全面的测试，以保证设备的性能符合业主的技术要求 | 必需 |  |
|  | 供应商应提供FAT文件，只有当FAT文件得到业主签批后，方可执行； FAT合格并签字任何后，方可发货 | 必需 |  |

## 2.6测试内容

| 序号 | 要求 | 必需 /期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 由供应商提供FAT方案，但必须经过业主批准。 | 必需 |  |
|  | 其内容应包括但不限于此： 根据业主URS，列出测试内容； 完成FAT测试报告； 交付系统的范围确认； 交付文件的确认； 设备外观确认； FAT偏差表； 文件签署清单； 测试设备清单； 图表确认清单； 证书确认； 报告确认。 | 必需 |  |
|  | 其他： FAT方案由供应商编写提供，业主审核批准，执行过程由供应商和业主代表共同完成； 提供在业主方进行设备调试和试运行、确认时所需的水、电、汽等公用工程的要求。 | 必需 |  |

## 2.7公用工程要求

| 序号 | 要求 | 必需 /期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 室内环境温湿度-15℃≤t≤40℃，20% ≤RH≤95﹪，房间有良好的机械通风措施。 | 必需 |  |
|  | 业主提供试车、调试、确认等测试所需水、电、汽等公用工程接口。 | 必需 |  |
|  | 工程包括：配电室至冷水机组控制柜的电源配线 | 必需 |  |
|  | 工程包括：原冷却塔拆除，新冷却塔和冷水机组安装配管，可利用原主管线。 | 必需 |  |

## 2.8安装要求

| 序号 | 要求 | 必需 /期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商负责将设备运输至买方工地并派遣适当的人员负责设备的开箱、安装工作。 | 必需 |  |
|  | 在甲方指定位置安装冷水机组、冷却塔，并将冷水机组、冷却塔与原有主管道的连接，安装时必须遵循相应安装规范，并及时提供安装文件、图纸。 | 必需 |  |
|  | SAT的内容将侧重于现场仪表的安装、接线；控制系统的安装与接线；以及控制效果的确认。测试内容将包括仪表安装检查、打点测试和报警测试等内容；以及FAT中所产生的缺陷、变更等业主认可的测试内容；业主在执行过程应给予必要的支持。 | 必需 |  |

## 2.9调试确认要求

| 序号 | 要求 | 必需 /期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商应提供符合业主规定法规要求标准的确认与验证计划和文件清单以及报价。 | 必需 |  |
|  | 所有的确认与验证必须基于中国药品生产质量管理规范（2010年版）相关要求，并参考相关指南。 | 必需 |  |
|  | 供应商应派遣具有相应资质的人员执行调试和确认工作。 | 必需 |  |
|  | 供应商应提供设计说明，包括：系统框架、控制系统介绍、仪表介绍、控制方案、安装说明等内容。 | 必需 |  |
|  | 供应商完成自控系统的安装调试确认，包括： 阀门仪表合格证、校验证书的确认，其中校验证书的有效期保证在安装时至少在有效期限五分之三以上。 压力容器资料 控制系统的确认，包括控制柜接线的检查，打点测试等内容。 上位机界面确认，包括登入系统管理，数据存储，报警管理等内容。 其他必要的测试确认内容。 | 必需 |  |
|  | 供应商完成系统的操作确认，并提供操作规程、预防性维修规程和管理规程。 | 必需 |  |
|  | 提供调试方案，并在得到业主认可后方可实施 | 必需 |  |
|  | 提供调试报告，并应得到业主的审核、批准。 | 必需 |  |

## 2.10文件要求

| 序号 | 要求 | 必需 /期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 文件是卖方供货范围不可分割的一部分，延时提供文件(如果业主现场最终验收调试前不能提供)或提供文件不完全供应商应支付违约金。若不能提供文件，即使是部分的不能提供，也会被认为未能完全履行合同并且是不可被接受的。 | 必需 |  |
|  | 供应商提供的文件和图纸应达到无需卖方帮助业主即可安装、启动、维护维修的深度。 | 必需 |  |
|  | 供应商提供的文件和图纸必需内部审核通过方可提交，审核签名或盖章必需在文件或图纸上体现。 |  |  |
|  | 系统应提供书面的文件及图纸和电子版的文件及图纸。 | 必需 |  |
|  | 可追溯性： 所有原材料、零部件、设备、电气及控制系统都要保留原始资料，并且必须经过检查并形成文件，确保其具有可追溯性。仪表要有校验证书。 各个零部件、设备、电气及仪表部件都配上永久性标牌以便于识别； 原材料需有材质证书、合格证等，证书中应包含制造商、产地、批号、成份等信息。 | 必需 |  |
|  | 文件格式： 所有文件和图纸应按照已制定的文件编码规则或供应商内部标准标明订单号、工作号、客户号、设备位号； 文件将通过书面和电子版方式按照附表中的内容提供。图纸的提供不仅是书面的还要同时提供电子版；提供给业主的电子版图纸为CAD格式(AutoCAD2007)； 业主在规定的时间内将审查图纸的意见回复供应商。业主的建议、检查和确认并不能减轻卖方对所供货物及所有工作所应负的所有责任； 图纸中应采用公制单位。语言：所有通讯、交流、合同、文件、图纸、说明、操作维护手册、设备标签等采用简体中文或中英文。 | 必需 |  |
|  | 具体要求：（以下文件由供货商完成，包括但不限于） 控制线路平面图： 仪表及传感器平面布置图、安装图 P&ID图 电气原理图 控制系统框架图 控制器接线图 | 必需 |  |
|  | 设备手册： SOP系统 设备概述 控制方案和技术参数 仪器仪表校验证书及有效期 维护和保养规程 报警解释和故障排除 | 必需 |  |
|  | 方案与确认文件： DQ方案及报告 FAT方案及报告 SAT方案及报告 以上方案均有供应商主导执行，业主现场见证和审核并提供必要的支持。 | 必需 |  |
|  | 质量控制计划： 为了确保符合业主的要求，供应商应在设计、制造和测试的所有阶段执行质量项目计划，包括对伙伴供货商提供的零部件的质量检测和控制； 系统包含的设备所使用的外购件，包括电气、机械需提供原版说明书。仪器仪表需提供合格证； 出厂检测报告（包括各种测试报告，材质证明、运行报告等）。 | 必需 |  |

## 2.11培训及售后要求

| 序号 | 要求 | 必需 /期望 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商应在安装调试阶段负责对业主相关人员在技术、操作、使用和维护方面的培训，使其能熟练操作和完成日常维护。 | 必需 |  |
|  | 供应商应派遣经验丰富的培训师。 | 必需 |  |
|  | 免费的系统升级服务，涉及到硬件费用双方协商确定。 | 必需 |  |
|  | 供应商要详细说明售后服务的相关内容。售后服务必须及时、详尽，且问题解决完全。 | 必需 |  |
|  | 在质保期限内, 合同中所供货物和工作内容在操作规程内出现任何问题, 供应商负责无偿维修或更换；质保期后, 供应商应终生提供及时的维修、维护, 费用另行协商确定。 | 必需 |  |
|  | 在质保期限内, 供应商每三个月到现场对控制系统进行全面检查和维护工作；其目的为系统稳定而正常的运行提供技术支持。对于其中发现的问题提出完善措施并由业主配合解决完成。 | 必需 |  |

第五部分  相关表格

商务标部分

1.投  标  函

致：

根据贵方招标采购货物及服务的投标邀请，签字代表（姓名：     职务      ）经正式授权并代表投标人（投标人名称：                       ）提交下述文件正本一份及副本三份。

- 投标一览表

- 分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 按《招标文件》投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 资格文件

- 其它《招标文件》要求出具的文件等

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物的总工期为：    个日历天。

- 投标人将按《招标文件》的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部《招标文件》，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起      个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地    址

邮政编码

电    话

传    真

电子函件

投标人授权代表签字

投标人授权代表姓名、职务

投标人名称

公    章

日    期

2.  投标一览表

投标人名称：                                  招标编号：

| 序号 | 货物名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号（规格） |  |
| 2 | 数量 |  |
| 3 | 制造商名称 |  |
| 4 | 投标货币 |  |
| 5 | 投标总价 |  |
| 6 | 总工期 |  |
| 7 | 备注 |  |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

年     月     日

注：1、此表应按“投标人须知”的规定密封标记并与投标文件一同单独提交。

2、“投标一览表”中不须将“包”中的每台/套设备分项填写，只须填写总的“货物名称”、“数量”、“投标总价”等。

3.分项报价表

单位:万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

注：1、投标人应针对产品标准附件的实际构成逐项填报更加详细的（细分到各自制的和外购部件、主要零件）价格分解，（包括：型号或规格、生产厂家、数量、单价和合价等），请填写分项报价表2 。

2、费用属于免费提供的请填写“免费”。

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

4.法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年             月                日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系                 （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

5.  法人代表授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）

法人代表签字

被授权人签字

见证人签字

见证人姓名和职务

见证人单位名称（公章）

见证人地址

6. 商务条款偏离表

投标人名称：                         招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

年  月  日

7.企业概况

8. 投标人资质证明文件

9.业绩表

10.近三年财务报表

技术标部分

1. 技术规格偏离表

投标人名称：                               招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

年  月  日

2. 投标人拟投入本招标项目使用的设备、仪器

| 序号 | 设备/仪器名称 | 型号或规格 | 数量 | 自有/租赁 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

年  月  日

3.技术说明和图纸

4.质量承诺

5.技术服务

6.售后服务承诺

7.质保期正常运行备品备件清单（免费）