污泥低温密闭干化机URS

一、设备工况简介

该设备用于污水站物化和生化污泥的干燥，减少污染物污泥量的产生，为公司节约危废处置费用，同时改善工人的工作环境以及减少工作量。所需规格2.4吨/天（设备减重量），数量为1台，污泥主要组分及主要物性如下：

| 污泥成分 | 主要物性 |
| --- | --- |
| 硫化氢 | 易燃，易溶于水，酸性，有腐蚀性，臭味 |
| 微量有机残物 | 可燃，溶于水，酸性，有腐蚀性，臭味 |
| 氨 | 臭味 |
| 细菌菌体 | 臭味 |
| 水 | —— |
| 无机颗粒 | 干燥颗粒有燃烧和爆炸的风险 |
| PAC、PAM | —— |

- 设备需求

| 编号 | 项 目 | 需 求 | 分数 | 是否响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理能力 | 每天处理3吨含水率80%的污泥（叠螺机出来的污泥量和含水率） | 2 |  |  |
| 2 | 含水率 | 处理后干污泥含水率要求在15%-30%之间,即每天干污泥量控制在为0.7-1.13吨 | 2 |  |  |
| 3 | 气味 | 整个过程无二次污染产生，即无气味产生 | 2 |  |  |
| 4 | 安全 | 不能有粉尘产生，避免爆炸事故的发生 | 2 |  |  |
| 5 | 运行要求 | 要求运行平稳，故障率低 | 1 |  |  |
| 6 | 安装及调试时间 | 要求总安装及调试时间控制在一周内 | 3 |  |  |
| 7 | 自动控制 | 一旦加药系统停止运行，要求设备有自动控制系统连锁控制 | 2 |  |  |
| 8 | 出泥方式 | 改变现有烘干后污泥的出泥方式，尽量自动装入到吨袋内或其他更先进的方式 | 1 |  |  |
| 9 | 加药系统 | 改变现有加药方式以及搅拌方式，减少管道堵塞现象。甲方提供2台PP配置罐及管道管件等材料，乙方改善原设备搅拌装置，配制能力≥1000L, 配制浓度：0.1%~0.2 % （原配置系统搅拌不均导致PAM沉底，管道经常堵塞） | 2 |  |  |
| 10 | 现场安装位置 | 设备安装不能破坏房屋承重结构（房间大门高宽2.35m*2.35m，房间内 长宽高：10m*4.5m*3m（净高），次梁2.5m，主梁2.35m） | 1 |  |  |
| 11 | 图纸 | 提供详细的设备及电器等相应图纸 | 1 |  |  |
| 12 | 设备清单 | 提供设备清单及设备详细工艺参数 | 1 |  |  |
| 13 | 热泵系统防腐 | 提供热泵系统组成及各个部件材质，并说明其防腐措施或方案。 | 3 |  |  |
| 14 | 易损件清单 | 提供完善的设备易损件清单。 | 1 |  |  |
| 15 | 叠螺脱水机 | 配30～60kg.DS/h，含水率98%污泥脱水至80%左右，材质：304不锈钢，和现有叠螺机做一备一用 | 1 |  |  |
| 16 | 全系统电机要求 | 要求为尽量使用防爆电机 （罗列出可做防爆电机部位和台数）按甲方有利原则6、4、2 | 6 |  |  |
| 17 | 压缩机 | 压缩机要求美国谷轮 （或同一档次，招标委员会认同则得分，低一档次扣2分） | 4 |  |  |
| 18 | 换热器 | 换热器要求采用镍白铜+纳米涂层防腐 （或同一档次，招标委员会认同则得分，低一档次扣2分） | 4 |  |  |
| 19 | 膨胀阀 | 膨胀阀为丹麦丹佛斯、艾默生 （或同一档次，招标委员会认同则得分，低一档次扣2分） | 4 |  |  |
| 20 | PLC | PLC德国西门子、ABB、三菱 （或同一档次，招标委员会认同则得分，低一档次扣2分） | 4 |  |  |
| 21 | 变频器 | 变频器为丹麦丹佛斯、ABB （或同一档次，招标委员会认同则得分，低一档次扣2分） | 4 |  |  |
| 22 | 电器元器 | 电器元器件均为法国施耐德、ABB （或同一档次，招标委员会认同则得分，低一档次扣2分） | 4 |  |  |
| 23 | 电控箱 | 电控箱为防爆箱（可选用氮气正压防爆型） | 4 |  |  |
| 24 | 买断方案 | 本次各投标单位请填报两种实施方案：方案1.一次性买断；方案2.甲方每年支付乙方运营租赁费（甲方负责使用，乙方负责设备运行维保维修），使用满期后设备归甲方。 | 1 |  |  |

注：偏差说明、备注等如有附件请附在该表之后。

三、设备还应符合双方在技术交流及询价过程中提供的方案及技术参数。

备注：其他未尽事宜详见招标文件