华熙生物科技（天津）有限公司透明质酸钠及相关项目

空压机、冷干机、过滤器、储气罐、制氮机招标公告

**1、招标单位及类别：**

华熙生物科技（天津）有限公司

设备采购类招标

**2、招标项目概况：**

2.1、项目位置：天津开发区中区纺一路以东，纺三路以西，轻八街以北，轻七街以南。

2.2、项目简介：项目占地面积477417.4平方米，总建筑面积约38万平方米。分三期建设，本期建筑面积约12.4万平方米，主要建设年产300吨透明质酸钠生产线一条，年产100吨非透明质酸钠生产线二条，中试车间一座，以及其他生产辅助车间、装置、各类仓库等。项目计划2019年8月开工，2020年12月竣工。

2.3、本次招标范围：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空压机 | | | | |
| 设备名称 | 工作压力 | 排气量 | 数量（台） | 备注 |
| 螺杆无油空压机 | 0.3MPa | 50m3/min | 4 | N/A |
| 螺杆喷油空压机 | 0.75MPa | 40m3/min | 4 | N/A |
| 离心无油空压机 | 0.3MPa | 150m3/min | 2 | 配10KV软启动柜， |
| 螺杆式喷油空压机 | 0.75MPa | 12m3/min | 2 | 风冷 |
| 储气罐 | | | | |
| 设备名称 | 规格（直径×筒体高度） | 参数 | 数量（台） | 备注 |
| 储气罐 | 10m3（φ2000×3200） | 工作压力：1.0MPa | 4 | 需提供厂家相应压力容器制造、设计资质 |
| 储气罐 | 6m3（φ1400×4000） | 工作压力：1.0MPa | 8 | 需提供厂家相应压力容器制造、设计资质及  含2台氮气储罐 |
| 储气罐 | 2m3（φ1200×1800） | 工作压力：1.0MPa | 2 | 需提供厂家相应压力容器制造、设计资质 |
| 过滤器 | | | | |
| 设备名称 | 规格参数 | 过滤等级 | 数量（台） | 备注 |
| 预过滤器 | 12.9m³/min | HC | 2 | N/A |
| 预过滤器 | 58m³/min | HC | 8 | N/A |
| 预过滤器 | 216m³/min | HC | 2 | N/A |
| 精过滤器 | 12.9m³/min | HT | 2 | N/A |
| 精过滤器 | 58m³/min | HT | 8 | N/A |
| 精过滤器 | 216m³/min | HT | 2 | N/A |
| 超净过滤器 | 12.9m³/min | HA | 2 | N/A |
| 超精过滤器 | 58m³/min | HA | 8 | N/A |
| 超精过滤器 | 216m³/min | HA | 2 | N/A |
| 冷干机 | | | | |
| 设备名称 | 规格参数 | 数量（台） | 备注 | |
| 冷干机（风冷） | 空压机厂家配套 | 2 | 匹配0.75MPa，12m3/min螺杆空压机（风冷） | |
| 冷干机 | 空压机厂家配套 | 2 | 匹配0.3MPa，150m3/min，10KV离心无油空压机 | |
| 冷干机 | 空压机厂家配套 | 4 | 匹配0.3MPa，50m3/min螺杆无油空压机 | |
| 冷干机 | 空压机厂家配套 | 4 | 匹配0.75MPa，40m3/min螺杆喷油空压机（风冷） | |
| 制氮机 | | | | |
| 设备名称 | 工作压力 | 排气量 | 数量 | 备注 |
| 制氮机系统 | 0.3MPa | 500Nm3/h | 2 | 变压吸附，纯度：99.9%，不包含储气罐 |

**3、投标单位入围要求：**

3.1、注册资金：1000万

3.2、企业资质：通用设备制造，ISO9001认证、ISO14001认证、ISO45001认证

3.3、项目业绩：近三年来药厂、化妆品项目制造安装业绩

3.4、与标杆合作：

3.5、主要业务区域：全国

3.6、体系认证(含环保体系) ：

3.7、与我司合作情况：

3.8、项目经理资质等级：

**4、投标报名条件及提交材料：**

4.1、《投标承诺函》（加盖公章）；

4.2、项目业绩：同类项项目合作证明（加盖公章）；

4.3、与标杆合作：与标杆企业合作证明（加盖公章）；

4.4、……

注：所有资料均需提供书面及电子版各一份，复印件加盖公章。

**5、报名截止时间：**

2019-10-15 17：00前

**6、招标联系人及地址：**

联系人：王雪华

联系电话：63826086

联系地址：天津经济技术开发区中区纺四路轻纺大厦10楼

邮箱：838558236@qq.com

**报名供方请先行提供资料，并协助我司招标组织人员完成考察。**