河北万邦复临药业有限公司

水冷式变频冷水机组

招

标

文

件

招标编号：WBFL-2020S003

招标单位：河北万邦复临药业有限公司

地　　址：河北省临西县城平安大街88号

邮　　编：054900

电子邮箱：penglr@126.com

第一部分  投标邀请书

河北万邦复临药业有限公司水冷式变频冷水机组设备采购投标

邀请书

河北万邦复临药业有限公司对水冷式变频冷水机组设备进行国内公开招标。现邀请合格的投标人参加本项目投标。

1.招标内容：水冷式变频冷水机组设备一台，冷量不小于1700kw。

2．报名：投标单位登陆复星集团采招平台（http://www.onelinkplus.com），点击右上角“注册”，根据提示完成注册；登入点击右上角“我是供应商”，在搜索栏输入“万邦复临”，找到本标的招标公告，点击报名，提交投标单位信息。

3.招标文件获取：登入采招平台（http://www.onelinkplus.com），点击右上角“我是供应商”，在搜索栏输入“万邦复临”，双击招标公告，在公告页面下方点击附件可下载相关资料（招标文件等）。

4．报名截止时间：2020年3月 18 日12：00。

5．投标截止和开标时间：2020年3月 25 日9：00。

6. 投标文件递交：开标的前一天将电子版投标文件上传于复星采招平台（http://www.onelinkplus.com）；开标前将纸质投标文件递交或邮寄至河北万邦复临药业有限公司财务部刘春雪,电话0319-8577049。

7.  开标地点：河北万邦复临药业有限公司二楼会议室。

招标人：河北万邦复临药业有限公司

地址：河北省临西县城平安大街88号

邮编：054900

电话：0319-8577061

传真：0319-8577062

开 户 行：河北省临西县工行

账    号：0406002009300047279

税    号：91130535107711128F

第二部分  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标项目 | 河北万邦复临药业有限公司水冷式变频冷水机组设备采购 |
| 2 | 合格投标人 | 1、具有法人资格，能够独立承担民事责任的制造厂家。 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、具有良好的银行资信和商业信誉； 6、投标人的资质及其他相关证件齐备、合格有效； 7、具有同类项目的经营业绩及成功经验； 8、具有相应的技术支持和售后服务能力。 |
| 3 | 招标范围 | 水冷式变频冷水机组设备1台（包括阀门、管件、安装等）。 |
| 4 | 质量标准 | 符合GMP要求 |
| 5 | 工期要求 | 合同签订后三日内开始生产制作，工期为60天 |
| 6 | 投标语言 | 中文 |
| 7 | 投标货币 | 人民币； |
| 8 | 投标有效期 | 90天 |
| 9 | 报名需知 | 在互联网的复星采购平台上进行注册、报名 |
| 10 | 投标文件编制要求 | 商务标与技术标分开编制 |
| 11 | 份数 | 正本份数： 1 ， 副本份数：3； |
| 12 | 投标保证金缴纳 | 保证金金额：18000元, 缴纳方式:电汇， 时间：开标前一天， 收款人名称:河北万邦复临药业有限公司 开 户 行：河北省临西县工行 帐 号：0406002009300047279 |
| 13 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年 3 月25 日9：00 开标地点：河北万邦复临药业有限公司（河北省临西县城平安大街88号）二楼会议室 |
| 14 | 评标的主要内容 | 四部分：商务部分、技术部分、投标报价、技术服务。 |
| 15 | 联系人及联系方式 | 联 系 人：王军、15833392698， 彭连嵘 、13383197102 联系电话：0319-8577061传 真：0319-8577062； 邮箱：penglr@126.com |
| 16 | 投标保证金 | 中标商在中标后应将投标保证金转为合同履约金，未中标单位待合同签订后退回。合同履约金按合同金额的5%收取，投标保证金转合同履约金，不足部分中标商应在签订合同之前补足。待设备现场调试验收合格后返还（无息），如中标商不能按照合同履约，我方有权利拒绝支付此合同履约金。 |

二、投标须知

（一）总   则

1.适用范围

1.1 本《招标文件》仅适用于本投标邀请中所叙述项目的货物及其相关的服务采购。

2.定义

2.1 “招标人”系指河北万邦复临药业有限公司。

2.2“投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交《投标文件》的独立法人。

2.3“服务”系指《招标文件》规定投标人须承担的对招标货物设计、制造、外协、检验、安装、调试、交验等所承担的义务。

3.合格的投标人

3.1 除《投标须知前附表》及本文件另有规定外，凡在中华人民共和国注册的、具有独立法人资格的、并独立于招标人/买方的、有能力生产或供应本次招标货物及相关服务的均可参加投标（如果投标货物实行生产许可证制度的，应有相应的生产许可证）。

3.2 投标人接到招标人发送的电子版《招标文件》并登记备案，没有收到招标人的《招标文件》的潜在投标人均无资格参加本次投标。

3.3 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规。

3.4 投标人还应在具备《投标须知前附表》中的要求。

4.投标费用

投标人应承担所有参与投标过程所发生的一切用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（二）招标文件

5、招标文件的组成

5.1  招标文件包括下列内容：

第一部分  投标邀请书

第二部分  投标须知及投标须知前附表

第三部分  合同条款

第四部分  招标范围说明、技术要求

第五部分  相关表格

5.2  除5.1内容外，招标人在投标人提交投标文件截止时间前，以采招平台上发布的对招标文件的澄清、修改或补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

6、招标文件的澄清

投标人若对招标文件有疑问，应及时通过复星采招平台（http://www.onelinkplus.com）向招标人提出澄清要求，招标人会统一回复，逾期收到的疑问将不予回复。

7、招标文件的修改、补充

在投标截止日期前，无论出于何种原因，招标单位可主动地或在答复投标单位提出的需澄清的问题时，对招标文件进行补充或修改，并通过复星采招平台（http://www.onelinkplus.com）发布其文件，投标单位收到后，应尽快在采招平台上回复确认。

（三）投标文件内容

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1  投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

8.2  除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9、投标文件的组成

9.1投标函。

9.2投标一览表。

9.3分项报价表。

9.4法人代表身份证明书。

9.5法人代表授权书。

9.6商务偏离表。

9.7企业概况。

9.8企业的资质证明。

9.9业绩表。

9.10近三年财务报表（第三方审计的）。

9.11技术偏离表。

9.12投标人拟投入本招标项目使用的设备、仪器。

9.13技术说明和图纸。

9.14质量承诺。

9.15售后服务承诺。

9.16 设备主要部件和备品备件的供货清单及报价。

9.15投标单位认为需要说明的其他证明文件。

9.16该设备的能效分析。

10、投标有效期

10.1 投标有效期90天，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

10.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以电子版形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以电子版形式予以答复。

11、投标文件的份数和签署

11.1 投标人提交投标文件份数：正本1份，副本3份。

11.2 投标文件的正本和副本均需打印，并应在投标文件封面的右上角注明“正本”或“副本”。需用手签的，则使用不褪色的黑签字笔书写，字迹应清晰易于辨认，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

11.3 技术部分文件应无涂改和行间插字。其他文件有涂改和插字的，应有投标人的授权的代理人的手签。

（四）投标文件的提交

12、投标文件的装订、密封和标记

12.1投标文件的装订要求：投标文件应使用A4纸打印，并在左侧采用胶装的形式。

12.2投标文件装订成册，密封在一个投标文件袋内，投标文件袋的密封处应加盖投标单位公章，无论中标与否投标文件均不退还。

12.3在包装上应注明下列识别标志：

a.	项目名称；

b.	招标编号；

c.	“开标以前不得开启”的字样。

d.	投标人名称

13、投标文件的提交

13.1 投标人应按本须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件，逾期不予接受。

13.2投标人开标前需要递交的文件：合格密封的投标文件包括投标函部分、商务部分、技术部分。

14、迟交的投标文件：招标人在开标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

15、投标文件的补充、修改与撤回

15.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。

15.2投标文件的补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

15.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

15.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其保证金将被没收。

（五）开    标

16、开标程序：

16.1无效的投标文件：投标文件未按规定密封；关键内容字迹模糊无法辨认；

16.2 首先检查投标文件的密封情况；

16.3 按现场签到的顺序开标；

16.4技术标和商务标可同时开，不公开商务标。

16.5 开标记录由招标小组签字确认。

16.6 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件是，除国家法律、法规另有规定的外，开标后的投标文件概不退回。

（六）评   标

17、评标委员会

招标人组建评标委员会，评标委员会成员人数为5人（含）以上单数。

18、投标文件的有效性

评标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评审：

（1）无正当理由拒不参加评标委员会按招标文件规定组织的答疑会或答辩会的；

（2）对评标委员会提出的质疑不能合理解释或者提供证明材料；

（3）投标文件无投标人盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（4）投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（5）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一工程项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

（6）未按招标文件要求提交保证金；

（7）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取被选定或者以其他弄虚作假方式投标的；

（8）未能对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应的。

19、为利于投标审查，招标人在开标后可随时请投标人对投标文件进行澄清解答，澄清解答采用书面形式。

20、投标文件的评审

20.1 评标委员会仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

20.2 评标委员会依据本招标文件的评审标准和方法，对投标文件进行评审和比较，推荐出合格单位为中标人。

20.3 如果已中标的投标人不能按投标文件中的承诺履行签约行为，招标人有权在中标候选人名单中选择的中标候选人作为合同授予人。否则由招标人重新组织招标。

21 评审方法和评分细则

21.1综合评分法：即在商务、技术、报价、服务等方面上能够最大限度地满足各项综合评价标准，再综合投标人现场答疑情况，用评分的方法，高分中标。

21.2评分细则:详见招标公告附表。

22、评审过程的保密

22.1授予合同之前，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露开标和评标的情况。

22.2 中标人确定后，招标人不对投标人就评审过程以及未被选定的原因做出任何解释。

22.3 招标单位对投标单位提交的文件将给予保密，但不退还。

（七）合同的授予

23、合同将授予由评标委员会确定的中标人。

24、招标人拒绝投标的权力

24.1 招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

24.2 招标人保留在授予合同之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布投标程序无效或拒绝的权力,对受影响的投标人不承担任何责任。

25、中标通知书

25.1评标结束后，招标人将根据评标委员会的评标结果，通过复星采招平台。（http://www.onelinkplus.com）上公布中标结果，对未中标单位不作任何解释。

25.2 中标通知书是合同的组成部分。

26、合同协议书的签订

26.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2 中标人如不按本招标文件中规定与招标人订立合同，则招标人将废除合同，不予退还合同履约金。

26.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成本合同的实施，不得将本合同实施转让（转包）给他人。

第三部分  合 同 条 款

一、合同的组成：

（1）合同文本

（2）中标通知书

（3）招标文件

（4）投标文件及澄清

二、合同条款

第一条：产品名称、型号、数量、金额及备注。

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单价（万元） | 总金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币总金额大写： |
| 注明：1、本合同价格包括合同设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务及培训等费用，还包括合同设备的税费、运杂费、保险费、配线配管安装、设备安装调试等与本合同有关的所有费用。2、以上设备符合药品GMP要求。 |

第二条：设备条款

1、甲方同意从乙方购买，乙方同意出售合同设备。本设备由乙方负责安装调试并负责对甲方技术人员的技术培训，乙方应保证提供的设备名称、规格、性能、数量等，应与合同组成的相关条款要求一致；

2、提供的设备必须符合中华人民共和国国家标准及行业标准，并应符合在合同组成的相关条款中注明的标准，并以此作为验收标准；

3、乙方应对所提供的设备的质量、规格、性能、数量、重量做出准确和全面的检验，并出据设备符合合同规定的证明书，并将记载试验细节和结果的书面报告附在质量证明书内，但不能作为最后的检验依据。

第三条：质量标准：供货的质量及验收标准为国家及行业相关标准，并符合甲方具体要求，详见附件（与合同具有同等法律效力）

第四条：交货：

1、供货时间：合同签订后，乙方必须按照甲方规定时间及时将设备运达施工现场进行安装调试，必须于    年    月    日前安装调试并验收完毕；

2、交货地点：设备的安装现场；

3、乙方在装运前应通知甲方是否对设备进行初验，得到甲方的答复后方可装运；

4、在合同设备装运完毕后，乙方应立即将合同号、合同设备名称、包装件数、发票价值、装运数量、总毛重、总体积、起运时间和预计到达目的地的时间以传真的方式通知甲方；

5、乙方应向一流的保险公司投保，投保金额为装运的合同设备的发票价值110%；

6、乙方承担设备到达目的地交付给用户以前的一切风险。

第五条：包装、运输：

1、除非另有规定，合同设备应由乙方按有关标准进行包装，采取防止其损坏的必要保护措施，从而保证设备能够经受运输途中的多次搬运、装卸，完全无损地到达交货地点；

2、运输方式汽运；

3、运输费用由乙方负担（含在本次合同价款内）；

4、凡由于对设备包装不当或采取防护措施不充分致使设备损坏或丢失时，乙方均应负责修理、更换或赔偿，并承担由此发生的额外运输费用。

第六条：设备验收：

1、生产厂内检验

乙方应为执行生产厂内检验做出安排，并至少提前    天把检验内容和日程安排送交甲方同意后方可按双方商定的时间和参加人员执行检验；

2、现场验收

设备的最终验收在安装现场进行，乙方应参与设备的现场验收，并保证设备正式进行运行后各项性能指标均符合合同和设备技术说明规定的标准，如果在最终验收中发现设备不符合本技术条件的要求，乙方应负责更换或退货；

3、生产厂厂内检验和费用

设备制造完成后，乙方应通知甲方派人到制造厂进行规格、性能、数量等的检验，若甲方派出人员则经检验合格后方可办理运输；乙方应提供厂内检验所需要的物质和设施条件，以及相关费用；

4、现场安装、调试、试运行和费用

乙方应派出合格的工程师到项目所在地安装和试运行，参与现场验收并承担其派出人员所需要的一切费用；

5、乙方或制造商应对合同设备进行检验并出具质量合格证和检验记录，有关费用由乙方承担。乙方应将质量合格证和检验记录提交给甲方；

6、合同设备在制造期间，甲方有权派人在现场监制和检验，乙方应充分配合并提供便利。但此种监制和检验不能视为对合同设备的验收；

7、合同设备到达目的地或施工现场后，双方代表应共同就合同设备的质量、规格、数量进行检验。如果在检验中发现交付的合同设备有短少、缺陷或其它与合同不符合的情形，甲方可向乙方提出索赔，并按合同的规定办理。如因乙方的原因，乙方代表不能参加检验，甲方有权自行检验；

8、如果在试运行和保证期内发现合同设备存在缺陷，乙方应对此负责，且甲方有权向乙方提出索赔，并按合同规定办理；

9、如果技术资料中规定的检验标准不完全，甲方有权按照国家的现行标准或双方约定标准进行检验；

10、产品上均应订有铭牌(内容包括：制造单位、产品名称、 规格型号、生产日期)等。

第七条：随机备品、配件。备品备件(详情见附件)。

乙方所提供的备品备件报价永久有效且给予甲方八折优惠，如备品备件报价下调应及时通知甲方，甲方以下调后的八折优惠价进行采购。

第八条：技术服务

1、乙方应及时提供与本合同设备有关的设计、检验、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务；

2、乙方须派代表到现场进行技术服务，指导甲方按乙方的技术资料进行安装、调试和启动，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题；

3、乙方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。乙方派到现场服务的技术人员在本合同生效后    日内提交甲方予以确认。甲方有权提出更换不符合要求的乙方现场服务人员，乙方应根据现场需要，重新选派甲方认可的服务人员，如果甲方在书面提出该项要求10天内乙方没有答复，将视为延误工期处理；

4、由于乙方技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及乙方未按要求派人指导而造成的损失应由乙方负责；

5、乙方应向甲方提供必要的GMP认证服务，该套设备验证文件包括设备合格证、设备标准操作说明书、电器控制图、进口设备组件的使用说明书及有关的质量证明文件等；

6、乙方在设备调试完毕后，甲方若需要设定参数及对程序进行更改等要求，在设备许可的范围内，乙方应提供服务。乙方应定期回访对设备进行维护保养，提供技术及维修指导。

第九条：结算方式及期限：

1、乙方在供货过程中，甲方将以最终到货目的地验收合格的数量进行结算，结算单价以合同书的单价为准，不考虑涨价因素。

2、甲方付款的依据是合同单价、经甲方单位最终到货目的地代表人、监理及接收人签字、甲方单位认可的实际交货量、交货清单、检验报告、质量合格证和合格的发票。

3、付款结算方式：可支付6个月内的电子承兑汇票；合同签订之日起五日内支付合同总额的  20% 为预付款；设备加工制作完毕，经FAT合格后，支付合同总额的  30% ；设备安装调完毕，经甲方验收合格后，乙方先开具合同全额13%增值税专用发票，然后甲方支付合同总额的40%；合同总额的10%作为质保金，质保期满后付清，不计息。

第十条：税和费

本合同价格为含税价。乙方提供的设备、技术资料、服务、运输、保险、进口设备／部件等所有税和费已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

第十一条：不可抗力

不可抗力定义：指在本协议签署后发生的、本协议签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。一方缺少资金非为不可抗力事件。

不可抗力的后果：

1、如果发生不可抗力事件，影响一方履行其在本协议项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行，而不视为违约。

2、宣称发生不可抗力的一方应迅速书面通知其他各方，并在其后的15天内提供证明不可抗力发生及其持续时间的足够证据。

3、如果发生不可抗力事件，各方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力的影响减少到最低限度。

4、金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。

5、迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

第十二条：索赔

1、如果合同设备在检验、性能考核和保证期内由于乙方的原因未能达到合同规定的技术指标，甲方有权向乙方提出索赔，并且乙方应经甲方同意以下列方式进行理赔：

（1）同意拒收设备和退还合同价款，并且承担相关的损失和费用包括利息、银行费用、保费、检验费、仓储费、装卸费以及其它保管和维护被拒收设备必需的费用

（2）按质量低劣的程度、甲方受损害的程度及损失的多少对设备进行降价处理。

（3）乙方以新设备替换有缺陷的设备，同时乙方应按照规定，在相应时期内对替换后的设备做出质量保证，并将替换后的设备或补供的设备运抵工作现场，一切费用均应由乙方承担。

（4）乙方派遣工程师修理或消除合同项下设备的缺陷和不符合合同之处。如果乙方不派遣工程师进行上述工作，甲方有权自行进行修理或消除缺陷，由此产生的人工、机器使用、材料消耗方面的一切费用均应由乙方承担。

2、如果上述救济手段仍不足以弥补甲方所受的损失，甲方有权要求乙方赔偿在签定合同时未能预见的实际损失。

3、如果有关有缺陷的合同设备的索赔要求是在保证期满后 180 天内提出的，仍被视为是有效的。

4、如果乙方在收到甲方索赔要求后 15 天内未能作出回复，该索赔要求将被视为已被接受。如双方对索赔存在争议，用户可申请质检机构进行检验，质检机构出具的检验证书将作为甲方向乙方提出索赔的有效证据。

5、如果乙方在收到索赔通知后 15 天内，未能按照上述一种或多种方法以甲方同意的方式解决索赔，甲方有权扣除索赔金额。

第十三条：违约责任

1、在履行本合同过程中，如因乙方的过失造成合同履行逾期，乙方应向甲方每天支付合同总价的    %作为违约金。

2、在履行本合同的过程中，如甲方未按合同约定的期限和方式向乙方支付货款，甲方应向乙方每天支付合同总价的    %作为违约金。

3、除不可抗拒因素外，如因乙方原因造成合同不能履行，乙方应退回所收全部款项，并向甲方支付合同总价款的    %作为违约金。

4、除不可抗拒因素外，如因甲方原因失造成合同不能履行,甲方应赔偿因此造成的损失，还需支付乙方合同总额的    %作为违约金。

第十四条：争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第 1  种方式解决：

（1）提交  石家庄   仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；

（2）依法向        所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十五条：质保期及相关售后服务。

1、保修期自合同设备验收合格之日算起，乙方对本合同设备保修期为    个月，并保证终身维护；

2、保修期内，设备在设计、制造、工艺、材料和性能等方面应无任何缺陷。当设备存在上述缺陷，以致无法正常运行时，应由乙方负责免费再换或修复有缺陷的设备或部件，并重新计算保修期；

3、乙方负责对甲方所购产品的售后服务，乙方在收到甲方的函、电后，12小时内给以答复，在48小时内派专人到达甲方现场；属乙方原因引起的质量问题，该过程所发生的费用由乙方承担。

第十六、知识产权

1、乙方应保证甲方不受由于使用了乙方提供的合同设备（包括技术）而引起的对任何第三方的设计、工艺方案、技术资料、商标、专利等知识产权产生侵权；

2、如果发生任何第三方的侵权指控，甲方于上述指控之日起    个工作日内尽快通知乙方，乙方负责与第三方交涉处理此事，并承担一切由此引起的法律上和经济上的责任，从而使甲方免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害。

第十七条：其他约定事项。

1、本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效（公章或合同专用章）。

签署时间：    年    月    日

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

联系人：                               联系人：

联系方式：                             联系方式：

地址：                                 地址：

## 合同附件

## 附件：设备主要技术参数

| 编号 | 货物、服务名称 | 主要规格、技术参数 | 数量 | 制造厂家/产地及国家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

附件：设备主要部件和备品备件的供货清单及报价

| 序号 | 耗材备品备件名称 | 规格型号 | 编号 | 数量 | 价格 | 合价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |

第四部分 招标范围说明、技术要求

1. 招标范围：

水冷式变频冷水机组一台，冷量不低于1700kw，包括机组安装（与原管路对接及所用阀门等材料）。

2. 法规和国家标准

设备必须符合以下标准、规范：

药品生产质量管理规范(GMP)2010年版

中华人民共和国药品管理法实施条例

GAMP药品生产自动化管理规范

中国制药装备协会所颁布的制药工程设备标准

GB28670-2012制药机械（设备）实施药品生产质量管理规范的通则

压力容器和特种设备中国国家制造标准

GB50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB19577-2015 冷水机组能效限定值及能源效率等级

GB/T 35076-2018 机械安全 生产设备安全通则

GB/T 8196-2018机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求

GB/T 5226.1-2019 机械安全 机械电气设备第一部分：通用技术条件

3.技术要求（包含但不限于以下内容）

本公司原本机组为蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组，制冷量1740 KW,随着运行时间增长，制冷性能逐渐降低，机组故障逐渐增多，本着节能降耗，满足公司运行需求，制定本文件。

3.1需求清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频离心式冷水机组 | 1700KW | 1 | 台 | 带配套变频启动柜 |
| 2 | 专用工具 |  | 1 | 套 | 维护、保养离心式冷水机组如需专用工具，则投标方应在投标文件中注明，并予以报价 |
| 3 | 电源线 | 250 mm2 | ≥29 | 米 | BVR |

  - 功能设计要求

3.2.1设备主要参数

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS01-1 | 机组型式：变频离心式制冷机 | 必需 |
| URS01-2 | 制冷量：≥1700KW。 | 必需 |
| URS01-3 | 满负荷的制冷系数COP≥5.8（2级能效） ≥6.30（1级能效）提供国家能耗证书 | 必需 |
| URS01-5 | NPLV（非ARI标准工况下部分负荷值）≥9.5；提供机组效率曲线（ARI标准） | 必需 |
| URS01-6 | 启动方式：采用变频降压启动。 | 必需 |
| URS01-7 | 电压：380V，50Hz。 | 必需 |
| URS01-8 | 冷媒采用最新环保型制冷剂 | 必需 |
| URS01-9 | 蒸发器接口管径DN250。 | 必需 |
| URS01-10 | 冷凝器接口管径DN250。 | 必需 |
| URS01-11 | 设备设计满足：冷凝器、蒸发器、机头耐压：承压≥1.0Mpa | 必需 |
| URS01-12 | 冷水、冷却水侧带流量控制器，根据温度控制流量。 | 必需 |
| URS01-13 | 机组控制显示屏为中文液晶显示屏 | 必需 |
| URS01-14 | 整机质保5年。 | 必需 |
| URS01-15 | 设备具备开放性通讯协议并配备相关硬件，可通过RS485或类似接口将上述显示、保护、报警数据和机组其它数据上传至通用 DCS或PLC系统。 | 必需 |
| URS01-16 | 机组噪声≤80dB(A)（距离设备1米处） | 必需 |
| URS01-17 | 水温控制精度≤±0.3℃ | 必需 |
| URS01-18 | 最低冷却水温≤13℃ | 必需 |
| URS01-19 | 机组接管样式：法兰式 | 必需 |
| URS01-20 | 机组隔振方式：橡胶减震器 | 必需 |
| URS01-21 | 安装方式：整机减震式 | 必需 |
| 压缩机 |
| URS01-22 | 类型：离心式，单级或多级压缩均可 | 必需 |
| URS01-23 | 负荷调节范围：10％-100％，无级连续调节 | 必需 |
| URS01-24 | 负荷调节方式：连续调节方式 | 必需 |
| URS01-25 | 压缩机应采用原装进口优质压缩机，压缩机应由同一集团公司生产、装配；离心压缩机应工作平稳、可靠且材质优良、密封性好（无渗漏） | 必需 |
| URS01-26 | 压缩机要求质保期为5年 | 必需 |
| URS01-27 | 压缩机外壳需以高质量密实材料制造承受系统设计压力，应在组装前独立进行 | 必需 |
| URS01-28 | 压缩机外壳应能分部或整体拆卸，以便于主轴承、止推轴承、轴封油系统的检查和维修 | 必需 |
| URS01-29 | 叶轮组件应由高强合金的单级或多级扭曲叶轮及经热处理的合金钢轮轴组成，整个叶轮组件应经静和动平衡及超过正常运行转速20%以上的测试，证明能平稳的运行。 | 必需 |
| URS01-30 | 压缩机齿轮箱及马达应在厂内组装并准确固定在机身上，成一整体，在现场试车前应再次进行定位检查，以保证安全运行 | 必需 |
| URS01-31 | 离心压缩机在规定工况下、自10%-100%负荷范围内运行时，均不应有喘振现象。 | 必需 |
| URS01-32 | 压缩机应设置精度高、使用寿命长的轴封，其对油和制冷剂应有良好的密封性 | 必需 |
| URS01-33 | 高速轴承：原装SKF或同等规格进口优质轴承，轴承应能适应全部运行工况下的轴向推力，并能承受异常情况下的反向推力，轴承应设置润滑系统。 | 必需 |
| URS01-34 | 压缩机主轴承需装有温度传感器、测振探头，止推轴承应设置位移保护装置，例如位移探头等。 | 必需 |
| 蒸发器和冷凝器 |
| URS01-35 | 蒸发器制冷时供/回水温度：5℃/12℃ | 必需 |
| URS01-36 | 蒸发器压力降：≤90KPa | 必需 |
| URS01-37 | 蒸发器载冷剂类型：水 | 必需 |
| URS01-38 | 蒸发器水侧污垢系数：≥0.0176 ㎡·℃/KW（符合AHRI标准） | 必需 |
| URS01-39 | 蒸发器形式：满液式蒸发器 | 必需 |
| URS01-40 | 冷凝器制冷时供/回水温度：32℃/37℃ | 必需 |
| URS01-41 | 冷凝器压力降≤90KPa | 必需 |
| URS01-42 | 冷凝器水侧污垢系数≥0.04403㎡·℃/KW（国标） | 必需 |
| URS01-43 | 蒸发器和冷凝器必须符合压力容器相应规范并获得压力容器制造许可证 | 必需 |
| URS01-44 | 蒸发器、冷凝器的结构形式：进出口为同侧设计，进出口位置由我公司与供应商根据现场实际需求商定。 | 必需 |
| URS01-45 | 蒸发器、冷凝器应为壳管式，且蒸发器应为满液式，传热管为高效传热管，以扩大传热面积，提高传热效率，传热管可以单根更换，不影响管板的强度和寿命，并不造成相邻管的泄漏。换热管要求采用进口高效换热铜管，须出具相应的材质证明；投标文件中应对铜管壁厚及安装方式予以描述。 | 必需 |
| URS01-46 | 蒸发器、冷凝器应有特殊的措施避免液态冷媒吸入压缩机及压缩机排放的高速气体直接冲击管束，以利于延长管束寿命，降低噪声。 | 必需 |
| URS01-47 | 机组必须配置冷媒隔离阀以方便机组的维修 | 必需 |
| URS01-48 | 蒸发器、冷凝器应便于拆卸、易于保养，水盖的盖板应附有供吊装用的耳环。 | 必需 |
| URS01-49 | 蒸发器端板必须具有保温措施，且应在原厂进行保温，以防结露，所有冷表面均要覆盖合乎中国防火规范规定的优质闭泡结构保温层，保温层厚度应由厂家根据选型设备和机组安装地大气环境参数进行确认，确保在设备表面不结露，但保温层厚度应≥19mm。 | 必需 |
| URS01-50 | 应提供机组可正常工作下的冷冻水温度运行范围，冷却水温度运行范围；要求离心式冷水机组的冷冻水出水温度可设定为5℃。 | 必需 |
| 电机 |
| URS01-51 | 电源：380V、50HZ、3PH | 必需 |
| URS01-52 | 绝缘等级≥F | 必需 |
| URS01-53 | 防护等级 开式≥IP23，半封闭式≥IP54 | 必需 |
| URS01-54 | 满负荷电机效率≥0.95 | 必需 |
| URS01-55 | 离心式冷水机组，其主机驱动电机应采用TECO等原装进口/合资优质高效电机。 | 必需 |
| URS01-56 | 当采用半封闭式电机时，电动机的线圈以及所有的绝缘材料都应与所用的制冷剂相对应。 | 必需 |
| URS01-57 | 驱动电机温升达到B级要求 | 必需 |
| URS01-58 | 电机轴承应采用ＳＫＦ或同规格原装进口优质轴承，轴承质量及精度等级应能满足电机设计工况及设计寿命需求。 | 必需 |
| URS01-59 | 当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过±10%时，电动机应能输出额定功率；当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过±1%时，电动机应能输出额定功率。在电压波动±10%的情况下，机组应能正常工作且不影响机组设计使用寿命。 | 必需 |
| URS01-60 | 半封闭式电机的接线端子应有良好的保温措施 | 必需 |
| URS01-61 | 供应商应对电机与压缩机的连接方式进行描述，当采用开启式电机时，建议采用联轴器的连接方式，联轴器应性能可靠、使用寿命长且可免维护。 | 必需 |
| URS01-62 | 离心式冷水机组所有外露的旋转部件应有防护装置 | 必需 |
| URS01-63 | 半封闭式电机应密封性良好、无渗漏 | 必需 |
| 电机启动柜组 |
| URS01-64 | 电动机启动开关柜的产地须与制冷机产地相同 | 必需 |
| URS01-65 | 控制柜内应设置性能可靠、免维护的温度控制装置 | 必需 |
| URS01-66 | 开关元器件应选用ABB或同等品质的国际著名品牌产品，控制元器件应采用西门子或同等品质的著名国际品牌的产品。 | 必需 |
| URS01-67 | 启动柜内部结构、电器部件、布线及线号完全按照IEC-VDE标准进行设计安装，并全部具备ICE安全标识。 | 必需 |
| URS01-68 | 冷水机组厂家负责的电气设备及安装部分必须符合电气施工质量验收规范要求 | 必需 |
| URS01-69 | 需列出机组与启动柜、控制柜之间的控制线、电源线及信号线规格，以便于外协安装。 | 必需 |

3.2.2安全要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS02-1 | 设备应有故障检测和警报装置。 | 必需 |
| URS02-2 | 设备应有过载保护、漏电跳脱装置，当设备功能失调或者故障的情况下，必须配备必要的保护措施保证设备和产品仍然处于安全状态。 | 必需 |
| URS02-3 | 配带室内洁净区和室外环境的防污染装置。 | 必需 |
| URS02-4 | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计须符合人机工程学原理，设计制造满足相关设备安全设计规范。 | 必需 |
| URS02-5 | 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 | 必需 |
| URS02-6 | 安全性能符合相关安全标准。 | 必需 |
| URS02-7 | 电机及电机轴承保护：半封闭式电机要求在电机绕组及电机轴承内嵌温度传感器，并可控制器上显示运行参数，且在异常发生时可在控制器上给出提示信息； | 必需 |
| URS02-8 | 启动柜应有过压、欠压等过载保护，并有欠流、断相、相不平衡、相序、零序接地保护及过温、起动时间过长及起动时间间隔未到等保护功能，正常运行下单台电动机应具有保护控制装置。 | 必需 |
| URS02-9 | 设备的内部直流稳压电源应有过压、过流保护及电源报警信号，能防止损坏电源回路上的其它设备。 | 必需 |

3.2.3安装区域及位置要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS03-1 | 设备安装在动力车间 | 必需 |

3.2.4安装环境要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS04-1 | 设备周围应有足够的空间，便于对设备进行操作和维修。 | 必需 |

3.2.5电力和控制系统要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS05-7 | 变频控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封，具备防尘进入、防喷溅水进入的防护要求。配电柜为GGD柜，柜体喷塑色调一致，符合低压开关柜标准。电气柜散热风扇要求设置在柜体侧面。 | 必需 |
| URS05-8 | 冷水机组通过出水温度自动调节负荷。冷却水通过出水温度自动调节流量负荷。厂家提供水平衡测试数据，来验证机组的制冷量。 | 必需 |
| URS05-9 | 设备操作为全自动控制。设备设计具备相应的电力保护（过电流、缺相、过热等保护停机）。操作屏使用或参数设定需采取至少两级用户权限，防止非授权人员的误操作情况。 | 必需 |
| URS05-10 | 仪表控制柜与强电柜应完全隔离分开并可靠接地，具备防尘、防水、散热良好、易于安装特点，符合现场要求。 | 必需 |
| URS05-11 | 每台产品都应附带控制柜（由原产地一同带来）。微电脑控制应是标准配置的专用智能控制器；并须具有与中央集中控制系统的通讯接口；要求提供标准的RS-485通信接口；当我公司有冷水机组群控意愿时，可向供应商提供协议转换卡、远程控制卡或网关等,同时能够向制冷机房设备监控系统提供标准公开通信协议及相关数据库的内容或以其它方式实现，确保机组的内部参数可以在监控系统的监控工作站上显示。 | 必需 |
| URS05-12 | 机组的运行过程由微机控制，应具有中文显示的智能监控系统，具备运转状态显示，通过触摸键能清楚地了解制冷系统、水系统、压缩机、蒸发器、冷凝器、电机、起动器等各个部件的运行状态。应具有监控制冷剂泄漏及运转机件和各部分轴承温度及工作状态等功能。可以根据负载变化而自动控制机组的运行。 | 必需 |
| URS05-13 | 系统应有完整的故障自动保护、报警和自动诊断功能，并能自动记录、存储并显示全部的故障与报警信息。如发生故障。微机系统能自动诊断，显示故障原因以便排除，并能记全部故障时的运行参数。 | 必需 |
| URS05-14 | 自适应控制功能：机组的自适应控制应具有在系统的任－参数变化达到极限而有可能损坏机器或因此引起停机的情况下能够起保护机组的作用功能，而且机组的控制模块能够自行修正，以确保机组运转。机组设定的基本设置参数和控制参数应具有防丢失功能。 | 必需 |
| URS05-15 | 控制系统应具备控制水泵、冷却塔和其它附属设备的能力。 | 必需 |
| URS05-16 | 供应商必须提供冷水机组启、停状态、故障状态的开关量的接点输出信号和冷水机组启停的开关量输入接点。 | 必需 |
| URS05-17 | 蒸发器的冷水出水温度应能调节和控制，低于设定值时应能自动调节，控制精度±0.3℃。 | 必需 |
| URS05-18 | 开机和关机应具有就地和远程两种控制功能 | 必需 |
| URS05-19 | 电控设备应具有手动及自动控制功能，并能安全切换 | 必需 |
| URS05-20 | 控制屏为中文显示，能显示各种运行状态，并至少精确显示以下运行参数：冷冻水进、出水温度，冷却水进、出水温度，蒸发器、冷凝器制冷剂温度和压力，冷凝器、蒸发器清洗换热管的显示功能，电机额定负载电流、电压。 | 必需 |
| URS05-21 | 机组的安全保护项目至少应包括以下内容:蒸发器低压保护/冷水温度过低保护，冷凝器高压保护，冷水、冷却水流量不足/意外停止保护，安全阀保护，电机过载、短路保护，电机缺相、反相保护，供油压力过低（主机启动前）、供油压差过低（主机启动后），供油温度过高，主电机电流过大，电机绕组过。 | 必需 |

3.2.6设施／公用系统要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS06-1 | 供应商应标明公用系统（电、气等）接口及参数。 | 必需 |
| URS06-2 | 提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求，并协助用户完成安装施工图设计。 | 必需 |

3.2.7外观及材质要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS07-1 | 机械设备均应符合中国有关机械标准或用户接受的国家标准。 | 必需 |
| URS07-2 | 外表面平整、光滑，无凸起、凹陷、裂缝和死角。 | 必需 |
| URS07-3 | 该设备设计应考虑方便清洗。 | 必需 |
| URS07-4 | 零部件外露结合面边缘应整齐均匀，不应有明显错位。 | 必需 |
| URS07-5 | 安装的铭牌、警告标志、功能识别标记和接地符号应清楚、齐全、经久耐用。 | 必需 |
| URS07-6 | 操作区与机械部分隔离。 | 必需 |
| URS07-7 | 设备外壳采用碳钢板外喷塑处理。 | 期望 |

3.2.8技术要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS08-1 | 在启动订单和安装设备之前，设备供应商应提供一份工作计划。以便于公司做好相关准备工作。 | 必需 |
| URS08-2 | 控制箱与设备之间的连接管线采用下进线方式，设备上的连接管线应通过穿线管连接。 | 必需 |
| URS08-3 | 供应商应提供设备所需全部公共系统的参数和连接方式，如：电力等。 | 必需 |
| URS08-4 | 所有设备与相关厂房地面的连接结构设计，须确保不破坏厂房设施，无死角易清洁，易维护保养。 | 必需 |
| URS08-5 | 过载保护。 | 必需 |
| URS08-6 | 设备的故障信息应显示在显示屏上。 | 必需 |
| URS08-7 | 设备具有状态提示灯或蜂鸣报警器。 | 必需 |
| URS08-8 | 冷水机组设计使用寿命不得低于30年，保用寿命≥25年 | 必需 |
| URS08-9 | 供应商应对所供设备的整机使用寿命、平均无故障时间、平均故障恢复时间、主要零部件和易损件的使用寿命的予以说明；我公司要求整机平均无故障时间≥2年，即故障率≤1次/2年。 | 必需 |
| URS08-10 | 冷水机组技术水平达到目前国际先进水平；冷水机组所有部件及整机质量均由整机制造商负责。整机合格证必须由整机制造商开具。 | 必需 |
| URS08-11 | 相同设备和相同部件的结构、性能参数、尺寸和公差配合，应完全相同，以保证其互换性；所有备品备件的材料和性能应与原设备相同。 | 必需 |
| URS08-12 | 所有的部件应按行业相关最新版本标准精确制造。螺栓、螺母等紧固件以及机械配合公差应符合行业相关最新版本标准的规定。设备的垂直度、水平度以及平面偏差应符合有关的标准和规范。 | 必需 |
| URS08-13 | 设备进行防腐喷漆时，喷涂前应进行除油、除锈或磷化处理。使用的涂料质量，必须符合国家标准或国际相应涂料标准，不合格或过期的涂料严禁使用。表面涂漆在使用年限内应不锈蚀、不褪色、不失光。设备外表的颜色按相关标准规范的规定选定。供应商应采取措施防止运输与安装过程中漆层剥落与变质。对于运输和安装过程中发生的任何涂漆损坏，供应商应对损坏部位按涂装技术要求重新进行清理和喷涂，与损坏前应无明显差异。 | 必需 |
| URS08-14 | 年制冷剂泄漏率：<0.5% | 必需 |
| URS08-15 | 设备及其主要部件都要有铭牌或标志，铭牌或标志应符合有关规定。铭牌应固定牢靠，耐久性且不易腐蚀。铭牌应安装在合适位置且能方便地看清铭牌上的内容。所有提供的铭牌、指示、警告标识必须具有中文表示；铭牌上应包括以下内容：制造厂名称和商标，型号、名称和出厂编号，出厂日期，主要的额定参数。 | 必需 |
| URS08-16 | 设备应具有结构简单、操作维护方便、运转平稳安全、噪声低、振动小、控制系统灵敏可靠、占地面积小、设备效率高、利于环保等特点。 | 必需 |
| URS08-17 | 提供所选型号机组的特性曲线和选型依据，所用选型软件必须通过ARI认证，认证必须在有效时限内。冷水机组应为整体式，全部在制造厂内装配，并按美国ARI 550/590-2003或其它同等标准进行出厂性能测试。机组制造厂除提供设计状态下满负荷时单位功率值(kW/ kW)外，尚需提供实用条件下包括时的单位功率值(kW/ kW)以及由10%至100%负荷时的单位功率值。 | 必需 |
| URS08-18 | 离心式冷水机组应包括以下部件：离心式压缩机，压缩机的马达，蒸发器、冷凝器、润滑系统、冷量控制系统、控制及显示中心、380V机组配置变频控制柜、运行柜、高压补偿柜等。整台机组配备有供入水、出水用的接口和连接起动器的电源接口，以及供控制及润滑油加热用的紧急电源接口等。使用的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。 | 必需 |
| URS08-19 | 调试时，若冷媒和润滑油需要补充和增添，应由供应商负责，并预先一并随机组运抵现场，并进口一部分备用品，以供日后添加使用。 | 必需 |
| URS08-20 | 冷水机组制造厂家应考虑各部件日后维修时用的吊装构件，并事先提供各部件的最大重量、起吊高度和位置以便在建筑结构上预留起重设备和负荷。 | 必需 |
| URS08-21 | 所有转动部件应在制造厂内作静、动平衡试验。其主要转动部件如马达齿轮箱和压缩机必须相互匹配，并使其运行速度区间大大低于组合临界速度。设备在出厂前应至少进行耐压绝缘测试、电气接线测试、启动电流测试、气压试验、真空测试、检漏测试、电机绕组温度测试及水压试验等性能检验。检测报告需随机提供。 | 必需 |
| URS08-22 | 机组应有效地接地并与供电系统隔绝 | 必需 |
| URS08-23 | 机组在制冷名义工况下进行试验时，其最大偏差不应超过以下规定：机组在名义工况温度条件下，使电源电压在额定电压值正负10%的范围内变化运行1h，其安全保护机构不动作，且无异常现象并能连续运转；机组的制冷量不应小于名义规定值的95%；冷水、冷却水的压力损失不应大于名义规定值的110%；冷水、冷却水的流量与额定名义值的偏差不得大于±5%；机组制冷系统各部件应无制冷剂和油的泄露；消耗总电功率不用大于机组名义值的105%；机组的启动电流值不应大于名义电流值的115%。 | 必需 |
| 备品备件 |
| URS08-24 | 合同设备到达现场后，供应商应保证我公司不再进行其他任何购买，设备即可安装、调试、使用，投标单位应提供。 | 必需 |
| URS08-25 | 为满足设备性能必需的附件清单并单独报价，该价应含在总价之内（要求列表），其中必须随机配送压差式水流量开关（带内丝接头）、温度传感器、配对法兰、橡胶减震器及地脚螺栓（如需）等。 | 必需 |

- 5.10仪表要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS10-1 | 设备上的测量用仪器仪表及设备联接件使用公制单位 | 必需 |

3.2.11清洁要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS11-1 | 设备表面及内部便于清洁，不能有清洁死角。 | 必需 |
| URS11-2 | 所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计，须确保易拆装、无死角、易清洁。 | 必需 |

3.2.12润滑要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS12-1 | 提供设备所用润滑油牌号清单、供应商及润滑图。 | 必需 |
| URS12-2 | 提供设备各润滑点的加油量及油牌号。 | 必需 |
| URS12-3 | 润滑系统应作为机组整体的一个组成部分，在制造厂内组装完成并经严格试验。 | 必需 |
| URS12-4 | 压缩机应具有良好的润滑系统和装置，使各部件始终保持良好的运行状态。 | 必需 |
| URS12-5 | 润滑油泵应为结构简单、性能可靠的润滑油泵，要求免维护。 | 必需 |
| URS12-6 | 离心式冷水机组应采用内置制冷剂冷却的油冷却器，无需现场接管；且油冷却所需冷量应自机组名义制冷量中刨除。 | 必需 |
| URS12-7 | 机组的回油系统应可靠，在任何负荷及冷却水供水温度情况下均可保证回油及时。 | 必需 |
| URS12-8 | 压缩机应具有在机组突然断电情况下的应急供油装置/措施，以免在异常情况下造成部件损坏或性能受损。 | 必需 |

3.2.13文件要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS13-1 | 提供的技术资料应为中文 | 必需 |
| URS13-2 | 须提供文件清单 | 必需 |
| URS13-3 | 须提供机器总装配图及部件型号录 | 必需 |
| URS13-4 | 须提供机器零组件分解组立图及零件编号、名称说明表。 | 必需 |
| URS13-5 | 须提供设备所有配件清单（包括名称、型号或备件号、价格、供货周期）,两年内易损坏品之建议清单。 | 必需 |
| URS13-6 | 须提供电路控制线路图(电路之配线以符号标明于接在线以便核查)。 | 必需 |
| URS13-7 | 须提供控制盘面仪表、开关配置图。 | 必需 |
| URS13-8 | 供应商协助用户完成确认。 | 必需 |
| URS13-9 | 须提供设备标准操作、维护保养和清洁SOP。 | 必需 |
| URS13-10 | 技术文件中应有按功能部件区分、针对每一部件所作的序号简明图册，以便于维护迅速辩识，且能与厂家沟通无碍。 | 必需 |
| URS13-11 | 控制系统的逻辑图 | 必需 |
| URS13-12 | 运行成本分析文件 | 必需 |
| URS13-13 | 须提供压力容器相关资料及报检资料 | 必需 |
| URS13-14 | 控制系统使用说明书，控制柜元器件清单。 | 必需 |
| URS13-15 | 设备安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸及技术资料，包括外形图、基础图等。 | 必需 |
| URS13-16 | 设备安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和维护说明；操作说明书、电路布置图、电器控制图、电气原理图、维修保养手册。 | 必需 |
| URS13-17 | 质量合格证、压力容器监检报告等出厂报告。 | 必需 |
| URS13-18 | 原装进口设备及其主要部件的产地证明文件、原产地出厂合格证书、原产地装箱清单（中文说明）。 | 必需 |
| URS13-19 | 设备发送和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放与保管技术要求。 | 必需 |
| URS13-20 | 提供换热管相应的材质证明文件，提供一份文件描述蒸发器、冷凝器传热管壁厚和安装方式。 | 必需 |
| URS13-21 | 提供一份压缩机使用的材料：压缩机主要部件（壳体、转子、叶轮轴承等）所选用的材料及产地说明文件。 | 必需 |
| URS13-22 | 提供一份文件,明确压缩机和叶轮的联动方式以及叶轮转速，如果离心机叶轮采用齿轮增速，则传动齿轮的质量等级应为美国齿轮协会AGMA13级、DIN5，工作制为连续运转，要求终生免维护。 | 必需 |
| URS13-23 | 提供一份文件，中应对如何保证机组运行的稳定性及机组的防喘振的措施进行详细说明；并详细说明机组的制冷量调节控制方式（含节流方式）。 | 必需 |
| URS13-24 | 离心式冷水机组，其主机驱动电机提供相应原制造商各项证明文件及合格证等资料。 | 必需 |
| URS13-25 | 驱动电机温升达到B级要求提供相应原制造商各项证明文件及合格证等资。 | 必需 |
| URS13-26 | 电机提供相应原制造商各项证明文件及合格证等资料 | 必需 |
| URS13-27 | 提供一份文件对电机的润滑及润滑油冷却方式予以说明 | 必需 |
| URS13-28 | 提供一份显示对温控装置的详细配置、运行要求详细描述的文件 | 必需 |
| URS13-29 | 用于制造设备的所有材料应根据使用条件考虑强度、刚度、弹性变形、耐用性和其它化学、物理性能，选用最适用的、新的、优质的、无损伤和缺陷的材料；用于设备和部件的材料都应经过试验，试验按国家标准（最新版本）规定的有关方法进行，提供上述试验报告。 | 必需 |
| URS13-30 | 提供以下检测报告：所有转动部件应在制造厂内作静、动平衡试验。其主要转动部件如马达齿轮箱和压缩机必须相互匹配，并使其运行速度区间大大低于组合临界速度。设备在出厂前应至少进行耐压绝缘测试、电气接线测试、启动电流测试、气压试验、真空测试、检漏测试、电机绕组温度测试及水压试验等性能检验。 | 必需 |
| URS13-31 | 应提供供货清单（含整机部件清单、要求列表） | 必需 |
| URS13-32 | 应提供文件表示所选设备的能量调节范围及部分负荷性能表或曲线,及机组的满负荷能效比COP，要求必须出具设备生产商盖章的经过ARI认证的机组电脑选型纸。 | 必需 |
| URS13-33 | 提供一份文件显示离心式冷水机组设备详细配置，需注明产品及主要零部件的品牌、规格型号、产地、设计使用寿命、质保期。 | 必需 |
| URS13-34 | 提供一份文件显示离心式冷水机组周期性保养内容，需注明质保期内及质保期满后备品备件、易损件的明细清单、质保期满后5年内的价格，在正常使用情况下，易损件的使用寿命。 | 必需 |
| URS13-35 | 提供一份文件显示机组大修周期、时间。大修时必需的零备件及易损件，并提供清单及分项报价。 | 必需 |
| URS13-36 | 提供冷水机组时附有生产厂家的检测部门出具的噪声检测报告。冷水机组的满负荷噪声值必须满足相应国家标准的规定。 | 必需 |
| URS13-37 | 其它所必需的材料 | 必需 |
| URS13-38 | 提供一套上述电子版的资料 | 必需 |

3．2.14包装运输要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS001 | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何变形或锈损，卖方承担全部损失和费用。 | 必需 |
| URS002 | 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输，并承担运输费用。 | 必需 |
| URS003 | 设备到货清单必须详列包装箱内容物及数量。 | 必需 |

3.2.15验证/确认要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS15-1 | 在设备完全交付使用前，供应商应协助下列验证：IQ、OQ、PQ。 | 必需 |
| URS15-2 | 性能验收及考核时间共为72小时，即从调试完毕后算起，在设备连续运行72小时无故障后，本台设备各项运行参数符合设计指标，即可认为初步验收合格，并交付需方正常使用，但该设备仍需通过各种生产条件的考验（连续运行满30天），各项运行参数仍符合设计指标。 | 必需 |
| URS15-3 | 性能验收试验：系统安装完成后，供应商在我公司配合下进行试运行，并进行所有必要的试验来证实装置（包括控制系统、仪表和电气设备等）情况良好，且符合技术协议要求。 | 必需 |
| URS15-4 | 设备调试完成后，待我公司生产车间工艺设备50%以上生产后，供应商请专业检测单位提供一次检测，并提供报告，费用由供应商承担。 | 必需 |

3.2.16设备安装调试

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS16-1 | 由供应商承担设备及附属设备的安装、管路连接、测试和IQ/OQ协助确认工作，必须在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间。 | 必需 |
| URS16-2 | 设备订购后供应商负责送货至用户厂内，用户厂内搬运、吊装及安装期间供应商至少需有一人全程配合。 | 必需 |
| URS16-3 | 零件更换等寄送费用,由供应商负责。 | 必需 |
| URS16-4 | 供应商进厂施工需遵守我方施工规则施工。 | 必需 |
| URS16-5 | 供应商负责与其它设备供货商和承包商(包括安装承包商)就图纸、尺寸及必需的资料进行协调，保证正确地完成所有与合同设备相连或相关的部件的设计、制造、吊运、安装、调试与试验、验收工作。 | 必需 |
| URS16-6 | 在合同设备安装的全过程中，供应商应派合格的、工作所必须的安装指导人员和技术服务人员，对合同设备的每个部分的安装、试验、系统调试直至最后一批设备质量保证期满提供技术服务。供应商的工地代表应得到我公司的充分授权，并对合同设备的安装、试验、调试和工作进度等技术服务工作负责。 | 必需 |
| URS16-7 | 供应商应配合协助设备安装承包单位编制一份详尽的安装调试计划表提交招标单位，确定合同设备从安装到交接验收的各阶段工作安排。安装计划表应指明安装调试所需时间，并列出安装承包商所需的各工种人员、工具的类型和数量。 | 必需 |
| URS16-8 | 供应商应提供全部调试过程中所需的冷媒、特殊工具、润滑剂和易损件，并自带专用仪器、仪表。 | 必需 |
| URS16-9 | 供应商应在现场对冷水机组进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。 | 必需 |
| URS16-10 | 供应商工地代表在合同设备安装调试期间以及规定的技术服务期间应常驻工地，在合同范围内全面负责安装技术指导、技术服务和培训工作，并与我公司工地代表充分合作与协商，以解决与合同有关的技术和工作问题。对我公司工地代表提出的问题，供应商工地代表应按期做出回答。 | 必需 |
| URS16-11 | 供应商技术人员应该详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决我公司在合同范围内提出的技术问题。 | 必需 |
| URS16-12 | 供应商技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，供应商应负责修复、更换，其费用由供应商承担。我公司有关技术人员应服从供应商技术人员的正确技术指导。 | 必需 |
| URS16-13 | 冷水机组安装完毕，应在我公司及相关技术人员的监督下进行试运行前的测试，试运行内容如下：进行机组的所有功能性运行；运行和检测安全装置，检测噪声及振动情况。 | 必需 |

3.2.17培训要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS17-1 | 设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。 | 必需 |
| URS17-2 | 培训对象：管理、技术、维修、操作及相关人员。 | 必需 |
| URS17-3 | 培训内容： 综合培训（掌握设备理论知识） 现场培训（设备实践操作知识） | 必需 |
| URS17-4 | 免费提供6人次、2天的设备验收及培训。 | 必需 |
| URS17-5 | 供应商应指派熟练、称职的技术人员在工地现场就合同设备的安装、试验、运行和维护等对我公司的相关人员进行培训，并解释本合同范围内所有技术问题。供应商应在培训之前准备好技术培训用的技术资料。 | 必需 |
| URS17-6 | 供应商应保证我公司技术人员能够了解和掌握设备的操作、检验、修理和维护等技术。供应商应保证我公司的受训人员在培训结束后将培训的全部文件和笔记带走。 | 必需 |
| URS17-7 | 供应商对我公司人员的技术培训应包括但不限于以下内容：合同设备的结构特点、工作原理、组装工艺及有关工厂试验；合同设备的电气和机械性能及有关试验方法；合同设备的运输和安装注意事项，掌握各组件的安装、拆除及质量保证要点；合同设备的调试、运行、维护检修及注意事项；故障处理方法；其它必备的知识。 | 必需 |
| URS17-8 | 在培训期间，供应商应向我公司接受培训人员免费提供所需的资料（包括合同设备维修保养的操作程序等）、图纸以及仪表和工器具。 | 必需 |

3.2.18质量保证和售后服务

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS18-1 | 如因系统故障导致停止生产时，需要延长保修期限。同时故障零件供应商须无条件负责免费更换。 | 必需 |
| URS18-2 | 设备试车后于保修期限内其消耗品或电子零件故障需由供应商负责免费供应修缮或更换。且维修需要在24小时内到现场。 | 必需 |
| URS18-3 | 包修期限内供应商每年至现场作免费检修2次。 | 必需 |
| URS18-4 | 整机的质保期要求为五年，其它部件的质保期依据投标方投标文件中的承诺而定供应商保证长期优惠提供所有备品备件,有义务协助我公司解决设备出现的各种技术问题,，我公司同样有义务将设备在运行中的情况通知给供应商。 | 必需 |
| URS18-5 | 供应商应具备完善的售后服务保证体系。在保修期期间内因设备质量出现问题，由供应商负责到现场维修调试，发生的维修费用及不合格部件的更换费用均由供应商承担；供应商应在投标文件中声明其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力。如因设备本身原因造成招标单位经济损失，供应商应照价赔偿。 | 必需 |
| URS18-6 | 在设备的设计使用寿命周期内，供应商应保证我公司更换到原厂正宗的零部件，确保设备正常使用。 | 必需 |
| URS18-7 | 质保期内，如现场设备出现问题时，供应商应在接到我公司工作人员通知后12小时内到现场。 | 必需 |
| URS18-8 | 质保期内，同类故障发生（不仅限于连续故障）三次仍未能彻底解决的，供应商应无偿更换相应部件，如问题严重时，供应商应无偿更换新机并在此期间内免费提供备用机组，以便我公司利益得以保障。 | 必需 |
| URS18-9 | 质保期内，供应商维修/保养人员应定期检查、调整、润滑、清洁相关设施，并免费提供零配件，使设备正常运行。 | 必需 |
| URS18-10 | 质保期后的维修服务，供应商应做到在我公司发出维修通知后24时内赶到现场进行无偿技术指导，即终身技术指导服务。 | 必需 |

第五部分  相关表格

商务部分

1.投  标  函

致：

根据贵方招标采购货物及服务的投标邀请，签字代表（姓名：     职务      ）经正式授权并代表投标人（投标人名称：                       ）提交投标文件正本一份及副本三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物的总工期为：    个日历天。

- 投标人将按《招标文件》的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部《招标文件》，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起      个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地    址

邮政编码

电    话

传    真

电子函件

投标人授权代表签字

投标人授权代表姓名、职务

投标人名称

公    章

日    期

2.  投标一览表

投标人名称：                                  招标编号：

| 序号 | 货物名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号（规格） |  |
| 2 | 数量 |  |
| 3 | 制造商名称 |  |
| 4 | 投标货币 |  |
| 5 | 投标总价 |  |
| 6 | 总工期 |  |
| 7 | 备注 |  |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

年     月     日

注：1、此表应按“投标人须知”的规定密封标记并与投标文件一同单独提交。

2、“投标一览表”中不须将“包”中的每台/套设备分项填写，只须填写总的“货物名称”、“数量”、“投标总价”等。

3.分项报价表

单位:万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

注：1、投标人应针对产品标准附件的实际构成逐项填报更加详细的（细分到各自制的和外购部件、主要零件）价格分解，（包括：型号或规格、生产厂家、数量、单价和合价等），请填写分项报价表2 。

2、费用属于免费提供的请填写“免费”。

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

4.法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年             月                日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系                 （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

5.  法人代表授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）

法人代表签字

被授权人签字

见证人签字

见证人姓名和职务

见证人单位名称（公章）

见证人地址

6. 商务条款偏离表

投标人名称：                         招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

年  月  日

7.企业概况

8. 投标人资质证明文件

9.业绩表

10.近三年财务报表

11. 技术规格偏离表

投标人名称：                               招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

年  月  日

12. 投标人拟投入本招标项目使用的设备、仪器

| 序号 | 设备/仪器名称 | 型号或规格 | 数量 | 自有/租赁 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

年  月  日

13.技术说明和图纸

14.质量承诺

15. 售后服务承诺

16. 设备主要部件和备品备件的供货清单及报价

| 序号 | 主要部件和 备品备件 | 规格型号 | 编号 | 数量 | 价格 | 合价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

年  月  日

17.本设备的能效分析。