## Sheet1
福民乡卫生院 10m³/d 一体化污水处理设备配置清单
序号 | 设备名称 | 制造商、品牌 | 规格型号 | 产地 | 技术规格参数 | 数 量 | 单位 | 单 价 | 总价 | 是否属于中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位 | 是否属于品目清单内的节能产品 | 是否属于品目清单内的环境标志产品 | 是否属于本国产品 | 备注
1 | 手动格栅 |  |  |  | 材质 304 不锈钢，格栅高度 0.5 米，格栅条距 2 厘米，格栅条厚度 10 毫米，包括清污机构，清污槽。 | 1 | 套
2 | 调节池提升泵 |  |  |  | 1.规格：WQ5-8-0.37；2.流量：Q=5m ³/h；3.扬程：H=8m；4.功率 N=0.37kW根据调节池液位开关自动运行，低液位停止工作，高液位正常运行，工作6-8 小时自动切换 | 2 | 台
3 | 液位控制器 |  |  |  | 1. 规 格 ： GAC-PAC-05 ； 2. 量 程 ： 0-5m；3.防护等级 IP65 | 2 | 套
4 | 提升泵安装配件 |  |  |  | （管道 、法兰 、阀门、 电缆、提升装置等）； | 2 | 套
5 | 一体化设备箱体 |  |  |  | 1.设备尺寸：/；2.Q235 国标碳钢材质，双面满焊焊接，煤油测试渗漏；钢板厚度：为 5mm (±0.25mm）；3.设备内部形成骨架（整体环圈加固）， （内部包含 pH 调节池，好氧池，缺氧池，高效沉淀池，消毒池）。4.焊缝：外观饱满，不得有明显裂纹、夹渣、焊瘤等缺陷。经超声波探伤检测不得有超标准缺陷。5.涂层厚度：不得有超标构件，符合 GB50205-2020标准中涂装工程的一般规定。6.设备运 行 的 噪 声 需 满 足 标 准 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类噪声排放限制。7.水泵、阀门具备自动切换功能， 切换时间误差不超过±20s。8.泵浦开启时，若出口开关未打开，会出现停机现象。9.当泵浦缺液空转或泵浦吸到杂物或泵浦缺相时，在 5秒内快速断路停止运转保护泵浦。10.电控柜防护等级依据 GB/T4208-2017 的标准检测， ≥IP50。11.控制回路应设有过载保护措施，过载保护应符合GB/T 3797 中 4.10.3 的规定。12.设备带电部件与外壳之间的绝缘电阻≥1MΩ。13.用电设备应接地良好，有明显的接地标志。14.一体化污水处理设备金属件涂层具有防腐性能。 | 1 | 套
6 | 检修人孔 |  |  |  | 1.筒体颈圈：壁厚≥6mm，高度 200~ 250mm（高出池顶盖板，防覆土雨水倒灌） 2.盖板底板：厚度≥8mm；盖板背部加十字加强筋 80×6 扁钢 3.法兰盘：厚度 10mm，法兰宽度≥100mm，螺栓孔 Φ18，均布 12～16 套 4.防腐：喷砂 Sa2.5 级，环氧富锌 + 环氧 云 铁 + 环 氧 煤 沥 青 ，干 膜 ≥ 0.8mm；5.开孔外圈焊接环形补强圈，厚度比池壁大2mm，宽度≥120mm，整圈连续满焊；6.人孔颈圈与池顶板内外满焊，转角加三角加强筋 200×200 ×6，每 300mm 一块；7.顶板开孔周边增设一圈通长扁钢圈梁 80×6，与罐体竖向加劲肋相连，分散覆土土压 力；8.禁止人孔布置在池体转角、隔墙应力集中区 | 1 | 套
7 | 溢流三角堰 |  |  |  | （锯齿形，等离子切割）； 1.堰口夹角：90°等腰直角，堰顶锐缘下游切 45°斜面（薄壁堰标准）；2.单齿齿深 H：50mm（主流）；大流量可 75mm，小流量 30mm ；3.齿中心间距：200mm （齿尖到下一齿尖距离）；4. 堰上设计水头 h：20～30mm，水位控制在齿深 1/2 处，出水均匀无偏流； 5.堰板总高度：≥300mm；上下预留 50mm安装固定边；6.侧边嵌入池壁余量 j： ≥50mm，防止侧漏。 | 1 | 套
8 | 吊装鼻等其他 |  |  |  | 1.吊耳主板：Q235B / Q355B（优先Q355，强度更高， 吊装不易变形），禁止 A 类钢、夹层、裂纹板材；2.补强垫板：与罐体母材同材质（罐体Q235 则垫板 Q235）；3.吊耳整体 碳钢防腐，避免干湿交替锈蚀断裂；4.禁止螺纹钢、薄铁皮自制简易吊耳。5.数量：标准4 只，矩形罐体四角对称布置，重心居中，四点受力均匀；6.高度位置，地埋碳钢罐体：吊耳中心距罐体顶板下沿 300～500mm（重心偏上， 吊装平稳不倾覆），禁止布置在人孔、导流管、曝气管开孔、罐体转角应力区；7.间距要求：横向、纵向吊耳中心连线呈矩形，长宽比接近罐体外形，防止单点过载；8.禁止单侧 2 吊点吊装，易侧翻、罐体局部变形。 | 1 | 套
9 | 箱体分仓加固 |  |  |  | 1.隔板承受两侧水位差静水压力，水位越深、箱体越大地埋， 板厚逐级加厚2.分仓隔墙底部、左右两端必须与箱体底板、侧壁圈梁满焊刚性连接， 禁止简支搭接；3.焊材：低氢二氧化碳焊丝，母材除锈 Sa2.5 级再施焊；连续受力焊缝满焊，间断肋板错开焊接；4.焊缝处理：打磨圆角过渡，消除应力尖角；5.防腐全套：环氧富锌底漆2 道→环氧云铁中间漆→环氧煤沥青面漆 3 道，干膜总厚度≥0.8mm；焊缝区域额外增加一道面漆封闭微小孔隙。 | 1 | 套
10 | 法兰 |  |  |  | 1.常规工况设计压力：0.6MPa，法兰 按 PN10 制作预留安全余量；2.地埋、泵后压力出水、MBR 抽吸管路统一 PN10；3.碳钢法兰：Q235B，配套碳钢箱体，内外防腐。 | 4 | 个
11 | 缺氧池（组合填料） |  |  |  | 1.比表面积≥450 ㎡/m³ ;2.单位重量≥1.5kg/ m³ ;3.挂膜重量≥65kg/ m³ ;4.规格材质： φ150 醛化纤维涤纶丝； | 1 | 套
12 | 镀锌螺纹钢（填料支架） |  |  |  | 1.规格：Φ14 镀锌螺纹钢+角铁框架；2.行距：150mm；3.备注：镀锌螺纹钢对比市面上尼龙绳或普通钢管固定，能有效防止在不间断曝气状态下填料缠绕导致的出水效果不理想。 | 1 | 套
13 | 导流管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），DN75；长度 10m；管内设计流速：0.3～0.6m/s，防止污泥沉积堵塞；安装位置：隔板底部开孔贯通，管底距池底≥300mm；长度：根据设备内部池宽定制，两端伸出池壁 50～100mm；配件：90°弯头、直通、法兰，小型设备多用胶粘，大型法兰连接。 | 1 | 套
14 | 管道式穿孔均质搅拌装置 |  |  |  | 1.304 不锈钢无缝管 Φ63/76/89，壁厚≥3mm 耐氯腐蚀、抗震动；支架主材：L30×30、L40×4 角钢，碳钢支架完整环氧防腐；2.支架间距：DN50 Φ 63 ： ≤ 800mm ； DN75 Φ 90 ： ≤ 1000mm；DN110： ≤1200mm；3.管道与支架间垫 5mm橡胶软垫，缓冲曝气持续震动，防止管壁磨损开裂；4.每条支管两端、中部必须设支撑， 禁止悬空长管。 | 1 | 套
15 | 缺氧池加固 |  |  |  | 底板底部通长焊接 80×6底圈梁，整体坐落于C30 混凝土基础筏板，基础厚度≥300mm；禁止局部悬空，防止回填沉降撕裂底板焊缝。1.管道支架 L30×30/L40×4 角钢，支架加密一档：DN63 支管支撑间距≤ 800mm；管道与支架之间垫 5mm 橡胶缓冲垫，避免震动磨损管壁；2.风机出口加装橡胶软接头，阻断风机震动传递至池体；3.管路三通、汇集位置背部加十字筋板补强，减少疲劳裂纹； 4.管路向风机侧设置 2‰排水坡度，最低点设 DN20 排空阀，防止积水导致局部气量不均、震动加剧。 | 1 | 套
16 | 好氧池（组合填料） |  |  |  | 1.比表面积≥450 ㎡/m³ ;2.单位重量≥1.5kg/ m³ ;3.挂膜重量≥65kg/ m³ ;4.规格材质： φ150 醛化纤维涤纶丝； | 1 | 套
17 | 镀锌螺纹钢（填料支架） |  |  |  | 1.规格：Φ14 镀锌螺纹钢+角铁框架；2.行距：150mm；3.备注：镀锌螺纹钢对比市面上尼龙绳或普通钢管固定，能有效防止在不间断曝气状态下填料缠绕导致的出水效果不理想。 | 1 | 套
18 | 导流管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），DN75；长度 10m；管内设计流速：0.3～0.6m/s，防止污泥沉积堵塞；安装位置：隔板底部开孔贯通，管底距池底≥300mm；长度：根据设备内部池宽定制，两端伸出池壁 50～100mm；配件：90°弯头、直通、法兰，小型设备多用胶粘，大型法兰连接。 | 1 | 套
19 | 曝气管路 |  |  |  | 1.风机风量：0.8～2.0m³/min 管径： DN75 (Φ90PVC）风速：6～8m/s2.池内布气支管（铺设池底，安装曝气盘/曝气管）3.支管下方开孔：Φ8～10mm 出气孔，孔间距 150～200mm； • 孔口向下 45 °,防止污泥倒灌堵孔； • 每条支管单侧曝气长度不宜＞6m，避免远端气量不足 | 1 | 套
20 | 硝化液回流泵 |  |  |  | 1.规格：WQ5-8-0.372.流量：Q=5m³/h3.扬程：H=8m4.功率：N=0.37kW5.常开，使硝化液内硝化细菌氧化氨氮产生的硝酸盐氮回流到前端，由反硝化细菌进行硝酸盐氮的反硝化，实现总氮去除。 | 1 | 台
21 | 好氧池加固 |  |  |  | 1.横向扁钢 80×6 @600，纵向扁钢 6 ×5 @800；池内外双面布置加筋；2.底板与侧壁内角、外角焊接三角筋板 200×200×6，间距 500mm；3.曝气管正下方底板额外增设通长 100×8 扁钢加强主梁，抵御气流持续冲击； 4.底板底部整体焊接 80×6 通长底圈梁，坐落在≥300mm 厚 C30 混凝土筏板；禁止局部悬空，防止曝气震动撕裂底板焊缝。 | 1 | 套
22 | 竖流中心管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），布水导流：承接前端 AO 好氧池混合液，约束水流垂直向下匀速流动，把污水均匀输送至沉淀池底部中心位置，避免进水直冲池壁造成短流。稳流控速：限定筒内下降流速，流速控制在规范安全值以内，不会因水流过快冲击底部沉降污泥层，防止污泥翻卷上浮。均匀配水：将全部进水集中送至池体中心，配合下方反射板形成由中心向四周扩散的上升水流，保障整个沉淀断面流场均匀。结构支撑：自身刚性结构可辅助固定下方反射板、内部缓冲挡泥环等小件构件，保证中心部件不偏移晃动。 | 1 | 套
23 | 锥形沉淀器 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），沉淀池沉降下来的活性污泥顺着倾斜斗壁滑向底部，集中储存污泥，容纳每日剩余污泥与回流污泥。重力排泥：锥斗壁倾角大于污泥死角，污泥依靠自重自流下滑至底部排泥管口，依靠池水静水压实现重力排泥锥形结构无直角死角，不易形成厌氧腐化死泥，防止污泥发黑、产气上浮破坏出水水质。回流供给：底部泥层浓度最高，从锥底抽取污泥回流至 AO 池，维持系统污泥浓度，保障脱氮除磷与生化降解能力。 | 1 | 套
24 | 挡泥板 |  |  |  | 材质（碳钢防腐）， 阻隔水面泡沫、脱落生物膜、松散浮泥、漂浮杂物，防止漂浮杂质直接从溢流堰流出造成出水悬浮物超标。板下淹没段形成慢速沉降缓冲区，细小絮体在此二次沉降，降低出水SS。中心筒下部缓冲挡泥环进一步削弱中心筒下行水流扰动，保护反射板上方流场稳定。阻挡大块絮体直冲锥底，避免强力冲刷搅起已沉降污泥。 | 1 | 套
25 | 反射板 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），缓冲中心筒向下水流的冲击力，高速下落水体撞击板面后动能大幅降低避免猛冲锥斗扰动沉淀污泥。径向布水把竖直向下的水流折转为水平向四周扩散，形成环形均匀出流，让污水沿整个池断面平稳向上上升沉淀。隔开高速进水区与底部积泥区，阻挡大块活性污泥絮体被水流裹挟上浮，稳定底部污泥沉降层。倾斜板面不易挂泥积泥， 污泥可顺势滑落至锥斗，减少板面泥垢堆积影响布水效果。 | 1 | 套
26 | 溢流堰 |  |  |  | （锯齿形，等离子切割、碳钢防腐），阻隔水面泡沫、脱落生物膜、松散浮泥、漂浮杂物， 防止漂浮杂质直接从溢流堰流出造成出水悬浮物超标。板下淹没段形成慢速沉降缓冲区，细小絮体在此二次沉降，降低出水 SS。中心筒下部缓冲挡泥环进一步削弱中心筒下行水流扰动，保护反射板上方流场稳定。阻挡大块絮体直冲锥底，避免强力冲刷搅起已沉降污泥。 | 1 | 套
27 | 污泥回流泵 |  |  |  | 1.规格：WQ5-8-0.372.流量：Q=5m³/h3.扬程：H=8m4.功率：N=0.37kW | 1 | 套
28 | 沉淀池加固 |  |  |  | 1.轻度锈蚀（壁厚损耗＜1mm）喷砂除锈至 Sa2.5 级，环氧富锌底漆 + 环氧云铁中间漆 + 防腐面漆加厚涂装。2.中度锈蚀、局部穿孔补焊同厚度钢板，焊缝打磨探伤，增加竖向/横向加劲肋补强。 3. 焊缝开裂加固焊缝碳刨清根重焊，外侧贴弧形加强钢板，螺栓 + 焊接双重固定。 | 1 | 套
29 | 导流管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），DN75；长度 10m；管内设计流速：0.3～0.6m/s，防止污泥沉积堵塞；安装位置：隔板底部开孔贯通，管底距池底≥300mm；长度：根据设备内部池宽定制，两端伸出池壁 50～100mm；配件：90°弯头、直通、法兰，小型设备多用胶粘，大型法兰连接。 | 1 | 套
30 | 消毒管 |  |  |  | 1.DN40/DN50 Φ 114 ≥2.0mm 304 不锈钢；常规 304 不锈钢；内外镜面抛光 ；2. 承压 ：地埋一体化承压 ≥ 0.8MPa 3. 紫外灯管套管：高透石英管 Φ28mm，壁厚 1.5mm，254nm 杀菌主波长 4. 水力流速：筒内水流 0.3~ 0.8m/s，流速过高杀菌不达标，过低积泥5.直管段要求：消毒器前≥5倍管径直段、后≥3 倍管径直段，避免紊流短路 6. 接口形式：小流量丝扣； DN80 以上法兰连接（PN10） | 1 | 套
31 | 消毒池加固 |  |  |  | 1.5#角铁，DN40 钢管，扁铁，池体结构层总厚度：侧壁≥8mm，底板≥10mm；内衬耐氯乙烯基树脂层≥2mm； 2. 外壁缠绕环形玻纤加强层，每 500mm 一圈，局部加厚至 12mm； 3. 池底一体加厚、整体圆弧过渡， 杜绝直角应力开裂。 | 1 | 套
32 | 流量计 |  |  |  | 一体式 DN50，公称压力 1.0MPa，法兰连接，橡胶衬里，316L 电极 ，供电电压 220V，输出 4～20mA，通过 485通讯传输，本体304不锈钢，精度为± 0.5%，防护等级≥IP68。 | 1 | 套
33 | PH 计 |  |  |  | 测量范围0-14，精确度0.001，电源： 9~36VDC，输出 RS485 MODBUS RTU，测量材质：固体膜，壳体材质：PP，防 水 等 级 ： IP68 ， 测 量 范 围 ：1.8—35500mg/L ， 测 量 精 度 ： ± 2.5%，压力范围：≤0.3MPa，温度补偿：NTC10K，温度范围：0`80℃ | 1 | 套
34 | 余氯检测仪 |  |  |  | 0-20mg/L，输出信号：4～20mA 模拟输出/485 通讯 HART/NB/GPGS/LORA，供电电压 AC220、DC24V、输出功率≥ 5W，防护等级≥IP65（主机）/IP（传感器），工作温度 0~60℃（不结冰），存储温度-10~60℃ | 1 | 套
35 | 曝气风机 |  |  |  | 规格 GHBH 1D7 34 2R3，功率 1.3KW，风量≥0.35m³/min正常情况下，风机连续运行状态，为延长使用寿命，两台交替使用，工作6—8 小时自动切换。 | 2 | 台
36 | 二氧化氯投加装置 |  |  |  | 1.加药桶：200L/PE；2.加药泵：15.77/h；3.搅拌机：0.37kW4.配套液位开关；5.加药泵采用机械隔膜式加药泵，可根据水量及药剂浓度调整加药量 | 1 | 套
37 | 除磷应急投加装置 |  |  |  | 1.加药桶：200L/PE；2.加药泵：15.77/h；3.搅拌机：0.37kW4.配套液位开关；5.加药泵采用机械隔膜式加药泵，可根据水量及药剂浓度调整加药量 | 1 | 套
38 | 电控装置（落地柜） |  |  |  | PLC 智能模块、操作设备；包括就地PLC 控制柜、配电柜，以及 PLC 控制柜和配电柜到系统内各设备、仪表之间的动力电缆、通讯电缆、电缆桥架穿线管等； | 1 | 套
39 | 智慧水务远程系统 |  |  |  | 1.含触摸屏、液晶显示屏， 控制柜结构由 2mm 厚不锈钢板，折叠焊接而成。2.远程智能控制系统采用 PLC 智能控制、站点数据管理、异常报警， 可实现污水处理的远程集中智能化管理开发并长效、低成本运维管理、移动式管理 | 1 | 套
40 | SPD 装置 |  |  |  | 进线配 Type240kA 电源 SPD，仪表配24V 信号 SPD，浪涌保护器（防雷器）； | 1 | 套
41 | 管件及配件、阀门 |  |  |  | 1.UPVC 管 ： De25mm 、 De32mm 、 De63mm，压力等级 1.0MPa/S6.3，壁厚 2.0mm、2.4mm、3.0mm。镀锌管： DN25mm，Q235B 碳钢，壁厚 2.5mm。2.管道配件：弯头、三通、直接、大小头、丝口等与管道相配套， 符合国家标准。3.UPVC 球阀、铸铁闸阀、全铜闸阀等，与管道口径相配套。 | 1 | 批
42 | 电线、电缆 |  |  |  | YJV、RVV、YC 等型号，三芯线、四芯线、五芯线等，配套热镀锌线管、UPVC线管等 | 1 | 批
43 | 安装服务 |  |  |  | 含一体化污水处理设备二次搬运输吊装费（吊机需要 25 吨以上）、设备及管道安装及 201 不锈钢螺栓、 201 不锈钢膨胀螺栓、胶水、管道支架（油漆防腐）、土方回填、人工及机械费等 | 1 | 项
44 | 调试服务 |  |  |  | 含菌种、液碱、次氯酸钠、葡萄糖、人工等，调试周期 15 天 | 1 | 项
45 | 一体化设备基座 |  |  |  | （5500*2500*200mm）（地埋设备）混凝土结构 | 1 | 座
46 | 格栅调节池 |  |  |  | （2000*1000*2000mm）混凝土结构 | 1 | 座
47 | 地埋设备开挖和回填和运输 |  |  |  | 水泥地埋开挖 | 85 | 立 方 |  | 数量以实际情况为准
48 | 设备间 |  |  |  | 2500*2000*2500mm 砖混结构 | 1 | 座
49 | 设备间基础 |  |  |  | （2900*2400*200mm）混凝土结构 | 1 | 座
50 | 围栏 |  |  |  | 锈钢 304 材质，0.8 米高，300mm 基础 | 30 | 米 |  | 数量以实际情况为准
51 | 合计 | [5 empty] | 0
戈坪乡卫生院 10m³/d 一体化污水处理设备配置清单
序 号 | 设备名称 |  |  |  | 技术规格参数 | 数 量 | 单位 | 单 价 | 总价
1 | 手动格栅 |  |  |  | 材质 304 不锈钢，格栅高度 0.5 米格栅条距 2 厘米，格栅条厚度 10 毫米，包括清污机构，清污槽。 | 1 | 套
2 | 调节池提升泵 |  |  |  | 1.规格：WQ5-8-0.37；2.流量：Q=5m ³ /h ； 3. 扬 程 ： H=8m ； 4. 功 率N=0.37kW根据调节池液位开关自动运行，低液位停止工作，高液位正常运行，工作6-8 小时自动切换 | 2 | 台
3 | 液位控制器 |  |  |  | 1. 规 格 ： GAC-PAC-05 ； 2. 量 程： 0-5m；3.防护等级 IP65 | 2 | 套
4 | 提升泵安装配件 |  |  |  | （管道 、法兰 、阀门、 电缆、提升装置等）； | 2 | 套
5 | 一体化设备箱体 |  |  |  | 1.设备尺寸：/；2.Q235 国标碳钢材质，双面满焊焊接，煤油测试渗漏；钢板厚度：为 5mm ( ±0.25mm）；3.设备内部形成骨架（整体环圈加固）， （内部包含 pH 调节池，好氧池，缺氧池，高效沉淀池，消毒池）。4.焊缝：外观饱满，不得有明显裂纹、夹渣、焊瘤等缺陷。经超声波探伤检测不得有超标准缺陷。5.涂层厚度：不得有超标构件，符合 GB50205-2020标准中涂装工程的一般规定。6.设备运 行 的 噪 声 需 满 足 标 准 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类噪声排放限制。7.水泵、阀门具备自动切换功能， 切换时间误差不超过±20s。8.泵浦开启时，若出口开关未打开，会出现停机现象。9.当泵浦缺液空转或泵浦吸到杂物或泵浦缺相时，在5秒内快速断路停止运转保护泵浦。10.电控柜防护等级依据 GB/T4208-2017 的标准检测， ≥IP50。11.控制回路应设有过载保护措施，过载保护应符合GB/T 3797 中 4.10.3 的规定。12.设备带电部件与外壳之间的绝缘电阻≥1MΩ。13.用电设备应接地良好，有明显的接地标志。14.一体化污水处理设备金属件涂层具有防腐性能。 | 1 | 套
6 | 检修人孔 |  |  |  | 1.筒体颈圈：壁厚≥6mm，高度 200~ 250mm（高出池顶盖板，防覆土雨水倒灌） 2.盖板底板：厚度≥8mm；盖板背部加十字加强筋 80×6 扁钢 3.法兰盘： 厚度 10mm， 法兰宽度≥ 100mm，螺栓孔 Φ18，均布 12～16套 4.防腐：喷砂 Sa2.5 级，环氧富锌 + 环氧云铁 + 环氧煤沥青，干膜0.8mm；5.开孔外圈焊接环形补强圈，厚度比池壁大 2mm，宽度≥120mm，整圈连续满焊；6.人孔颈圈与池顶板内外满焊，转角加三角加强筋 200× 200×6，每300mm一块；7.顶板开孔周边增设一圈通长扁钢圈梁 80×6，与罐体竖向加劲肋相连，分散覆土土压力；8.禁止人孔布置在池体转角、隔墙应力集中区 | 1 | 套
7 | 溢流三角堰 |  |  |  | （锯齿形，等离子切割）； 1.堰口夹角：90°等腰直角，堰顶锐缘下游切45°斜面（薄壁堰标准）；2.单齿齿深 H ： 50mm（主流）； 大流量可75mm，小流量 30mm ；3.齿中心间距： 200mm（齿尖到下一齿尖距离）；4.堰上设计水头 h：20～30mm，水位控制在齿深 1/2 处，出水均匀无偏流；5.堰板总高度： ≥300mm；上下预留50mm 安装固定边；6.侧边嵌入池壁余量 j：≥50mm，防止侧漏。 | 1 | 套
8 | 吊装鼻等其他 |  |  |  | 1.吊耳主板：Q235B / Q355B（优先Q355，强度更高，吊装不易变形），禁止 A 类钢、夹层、裂纹板材；2.补强垫板：与罐体母材同材质（罐体Q235 则垫板 Q235）；3.吊耳整体 碳钢防腐，避免干湿交替锈蚀断裂；4.禁止螺纹钢、薄铁皮自制简易吊耳。5.数量：标准4 只，矩形罐体四角对称布置，重心居中，四点受力均匀；6.高度位置，地埋碳钢罐体：吊耳中心距罐体顶板下沿 300～500mm（重心偏上，吊装平稳不倾覆），禁止布置在人孔、导流管、曝气管开孔、罐体转角应力区；7.间距要求：横向、纵向吊耳中心连线呈矩形，长宽比接近罐体外形，防止单点过载；8.禁止单侧2吊点吊装，易侧翻、罐体局部变形。 | 1 | 套
9 | 箱体分仓加固 |  |  |  | 1.隔板承受两侧水位差静水压力，水位越深、箱体越大地埋， 板厚逐级加厚2.分仓隔墙底部、左右两端必须与箱体底板、侧壁圈梁满焊刚性连接， 禁止简支搭接；3.焊材：低氢二氧化碳焊丝，母材除锈Sa2.5级再施焊；连续受力焊缝满焊，间断肋板错开焊接；4.焊缝处理：打磨圆角过渡，消除应力尖角；5.防腐全套：环氧富锌底漆2 道→环氧云铁中间漆→环氧煤沥青面漆 3 道，干膜总厚度≥0.8mm；焊缝区域额外增加一道面漆封闭微小孔隙。 | 1 | 套
10 | 法兰 |  |  |  | 1.常规工况设计压力：0.6MPa，法兰按 PN10 制作预留安全余量；2.地埋、泵后压力出水、MBR 抽吸管路统一 PN10；3.碳钢法兰：Q235B，配套碳钢箱体，内外防腐。 | 4 | 个
11 | 缺氧池（组合填料） |  |  |  | 1.比表面积≥450 ㎡/m³ ;2.单位重量≥1.5kg/ m³ ;3.挂膜重量≥65kg/ m³ ;4.规格材质：φ150 醛化纤维涤纶丝； | 1 | 套
12 | 镀锌螺纹钢（填料支架） |  |  |  | 1.规格：Φ14 镀锌螺纹钢+角铁框架；2.行距：150mm；3.备注：镀锌螺纹钢对比市面上尼龙绳或普通钢管固定，能有效防止在不间断曝气状态下填料缠绕导致的出水效果不理想。 | 1 | 套
13 | 导流管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），DN75；长度 10m；管内设计流速：0.3～0.6m/s，防止污泥沉积堵塞；安装位置：隔板底部开孔贯通，管底距池底≥300mm；长度：根据设备内部池宽定制，两端伸出池壁 50～100mm；配件：90°弯头、直通、法兰，小型设备多用胶粘，大型法兰连接。 | 1 | 套
14 | 管道式穿孔均质搅拌装置 |  |  |  | 1.304不锈钢无缝管Φ63/76/89，壁厚≥3mm 耐氯腐蚀、抗震动；支架主材：L30×30、L40×4 角钢，碳钢支架完整环氧防腐；2.支架间距：DN50 Φ 63 ： ≤ 800mm ；DN75 Φ 90 ： ≤ 1000mm；DN110： ≤1200mm；3.管道与支架间垫5mm橡胶软垫，缓冲曝气持续震动，防止管壁磨损开裂；4.每条支管两端、中部必须设支撑， 禁止悬空长管。 | 1 | 套
15 | 缺氧池加固 |  |  |  | 底板底部通长焊接80×6底圈梁，整体坐落于C30混凝土基础筏板，基础厚度≥300mm；禁止局部悬空，防止回填沉降撕裂底板焊缝。1.管道支架 L30×30/L40×4 角钢，支架加密一档：DN63支管支撑间距≤ 800mm；管道与支架之间垫 5mm 橡胶缓冲垫，避免震动磨损管壁；2.风机出口加装橡胶软接头，阻断风机震动传递至池体；3.管路三通、汇集位置背部加十字筋板补强，减少疲劳裂纹； 4.管路向风机侧设置 2‰排水坡度，最低点设 DN20 排空阀，防止积水导致局部气量不均、震动加剧。 | 1 | 套
16 | 好氧池（组合填料） |  |  |  | 1.比表面积≥450 ㎡/m³ ;2.单位重量≥1.5kg/ m³ ;3.挂膜重量≥65kg/ m³ ;4.规格材质：φ150 醛化纤维涤纶丝； | 1 | 套
17 | 镀锌螺纹钢（填料支架） |  |  |  | 1.规格：Φ14 镀锌螺纹钢+角铁框架；2.行距：150mm；3.备注：镀锌螺纹钢对比市面上尼龙绳或普通钢管固定，能有效防止在不间断曝气状态下填料缠绕导致的出水效果不理想。 | 1 | 套
18 | 导流管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），DN75；长度 10m；管内设计流速：0.3～0.6m/s，防止污泥沉积堵塞；安装位置：隔板底部开孔贯通，管底距池底≥300mm；长度：根据设备内部池宽定制，两端伸出池壁 50～100mm；配件： 90°弯头、直通、法兰，小型设备多用胶粘，大型法兰连接。 | 1 | 套
19 | 曝气管路 |  |  |  | 1.风机风量：0.8～2.0m³/min 管径： DN75 (Φ90PVC）风速：6～8m/s2.池内布气支管（铺设池底，安装曝气盘/曝气管）3.支管下方开孔：Φ8～10mm 出气孔，孔间距 150～200mm； • 孔口向下 4 °,防止污泥倒灌堵孔； •每条支管单侧曝气长度不宜＞6m，避免远端气量不足 | 1 | 套
20 | 硝化液回流泵 |  |  |  | 1.规格：WQ5-8-0.372.流量：Q=5m³/h3.扬程：H=8m4.功率：N=0.37kW5.常开，使硝化液内硝化细菌氧化氨氮产生的硝酸盐氮回流到前端，由反硝化细菌进行硝酸盐氮的反硝化，实现总氮去除。 | 1 | 台
21 | 好氧池加固 |  |  |  | 1.横向扁钢 80×6 @600，纵向扁钢60×5 @800；池内外双面布置加筋；2.底板与侧壁内角、外角焊接三角筋板 200×200×6，间距 500mm；3.曝气管正下方底板额外增设通长 100×8 扁钢加强主梁，抵御气流持续冲击； 4.底板底部整体焊接80×6通长底圈梁，坐落在≥300mm 厚 C30 混凝土筏板；禁止局部悬空，防止曝气震动撕裂底板焊缝。 | 1 | 套
22 | 竖流中心管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），布水导流：承接前端 AO 好氧池混合液，约束水流垂直向下匀速流动，把污水均匀输送至沉淀池底部中心位置，避免进水直冲池壁造成短流。稳流控速：限定筒内下降流速，流速控制在规范安全值以内，不会因水流过快冲击底部沉降污泥层，防止污泥翻卷上浮。均匀配水：将全部进水集中送至池体中心，配合下方反射板形成由中心向四周扩散的上升水流，保障整个沉淀断面流场均匀。结构支撑：自身刚性结构可辅助固定下方反射板、内部缓冲挡泥环等小件构件，保证中心部件不偏移晃动。 | 1 | 套
23 | 锥形沉淀器 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），沉淀池沉降下来的活性污泥顺着倾斜斗壁滑向底部，集中储存污泥，容纳每日剩余污泥与回流污泥。重力排泥：锥斗壁倾角大于污泥死角，污泥依靠自重自流下滑至底部排泥管口，依靠池水静水压实现重力排泥锥形结构无直角死角，不易形成厌氧腐化死泥，防止污泥发黑、产气上浮破坏出水水质。回流供给：底部泥层浓度最高，从锥底抽取污泥回流至 AO 池，维持系统污泥浓度，保障脱氮除磷与生化降解能力。 | 1 | 套
24 | 挡泥板 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），阻隔水面泡沫、脱落生物膜、松散浮泥、漂浮杂物，防止漂浮杂质直接从溢流堰流出造成出水悬浮物超标。板下淹没段形成慢速沉降缓冲区，细小絮体在此二次沉降，降低出水 SS。中心筒下部缓冲挡泥环进一步削弱中心筒下行水流扰动，保护反射板上方流场稳定。阻挡大块絮体直冲锥底，避免强力冲刷搅起已沉降污泥。 | 1 | 套
25 | 反射板 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），缓冲中心筒向下水流的冲击力，高速下落水体撞击板面后动能大幅降低避免猛冲锥斗扰动沉淀污泥。径向布水把竖直向下的水流折转为水平向四周扩散，形成环形均匀出流，让污水沿整个池断面平稳向上上升沉淀。隔开高速进水区与底部积泥区，阻挡大块活性污泥絮体被水流裹挟上浮，稳定底部污泥沉降层。倾斜板面不易挂泥积泥， 污泥可顺势滑落至锥斗，减少板面泥垢堆积影响布水效果。 | 1 | 套
26 | 溢流堰 |  |  |  | （锯齿形，等离子切割、碳钢防腐），阻隔水面泡沫、脱落生物膜、松散浮泥、漂浮杂物， 防止漂浮杂质直接从溢流堰流出造成出水悬浮物超标。板下淹没段形成慢速沉降缓冲区，细小絮体在此二次沉降，降低出水 SS。中心筒下部缓冲挡泥环进一步削弱中心筒下行水流扰动，保护反射板上方流场稳定。阻挡大块絮体直冲锥底，避免强力冲刷搅起已沉降污泥。 | 1 | 套
27 | 污泥回流泵 |  |  |  | 1.规格：WQ5-8-0.372.流量：Q=5m³/h3.扬程：H=8m4.功率：N=0.37kW | 1 | 套
28 | 沉淀池加固 |  |  |  | 1.轻度锈蚀（壁厚损耗＜1mm）喷砂除锈至 Sa2.5 级，环氧富锌底漆 + 环氧云铁中间漆 + 防腐面漆加厚涂装。2. 中度锈蚀、局部穿孔补焊同厚度钢板，焊缝打磨探伤，增加竖向/横向加劲肋补强。 3. 焊缝开裂加固焊缝碳刨清根重焊，外侧贴弧形加强钢板，螺栓 + 焊接双重固定。 | 1 | 套
29 | 导流管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），DN75；长度 10m；管内设计流速：0.3～0.6m/s，防止污泥沉积堵塞；安装位置：隔板底部开孔贯通，管底距池底≥300mm；长度：根据设备内部池宽定制，两端伸出池壁 50～100mm；配件：90°弯头、直通、法兰，小型设备多用胶粘，大型法兰连接。 | 1 | 套
30 | 消毒管 |  |  |  | 1.DN40/DN50 Φ 114 ≥2.0mm 304 不锈钢；常规304不锈钢；内外镜面抛光； 2. 承压： 地埋一体化承压≥ 0.8MPa 3. 紫外灯管套管：高透石英管 Φ28mm，壁厚 1.5mm，254nm 杀菌主波长 4. 水力流速：筒内水流 0.3~ 0.8m/s，流速过高杀菌不达标，过低积泥 5. 直管段要求：消毒器前≥5倍管径直段、后≥3 倍管径直段，避免紊流短路 6. 接口形式：小流量丝扣；DN80 以上法兰连接（PN10） | 1 | 套
31 | 消毒池加固 |  |  |  | 1.5#角铁，DN40 钢管，扁铁，池体结构层总厚度：侧壁≥8mm，底板≥ 10mm；内衬耐氯乙烯基树脂层≥2mm；2. 外壁缠绕环形玻纤加强层， 每500mm 一圈，局部加厚至 12mm； 3.池底一体加厚、整体圆弧过渡， 杜绝直角应力开裂。 | 1 | 套
32 | 流量计 |  |  |  | 一体式 DN50，公称压力 1.0MPa，法兰连接，橡胶衬里，316L 电极 ，供电电压 220V，输出 4～20mA，通过485 通讯传输，本体 304 不锈钢，精度为±0.5%，防护等级≥IP68。 | 1 | 套
33 | PH 计 |  |  |  | 测量范围0-14，精确度0.001，电源： 9~36VDC，输出 RS485 MODBUS RTU，测量材质：固体膜，壳体材质：PP，防 水 等 级 ： IP68 ， 测 量 范 围 ：1.8—35500mg/L ， 测 量 精 度 ： ± 2.5%，压力范围：≤0.3MPa，温度补偿：NTC10K，温度范围：0`80℃ | 1 | 套
34 | 余氯检测仪 |  |  |  | 0-20mg/L，输出信号：4～20mA 模拟输出/485 通讯 HART/NB/GPGS/LORA，供电电压 AC220、DC24V、输出功率≥ 5W ，防护等级 ≥ IP65（主机 ）/IP （传感器），工作温度 0~60℃（不结冰），存储温度-10~60℃ | 1 | 套
35 | 曝气风机 |  |  |  | 规格 GHBH 1D7 34 2R3，功率 1.3KW，风量≥0.35m³/min正常情况下，风机连续运行状态，为延长使用寿命，两台交替使用，工作6—8 小时自动切换。 | 2 | 台
36 | 二氧化氯投加装置 |  |  |  | 1.加药桶：200L/PE；2.加药泵：15.77/h；3.搅拌机：0.37kW4.配套液位开关；5.加药泵采用机械隔膜式加药泵，可根据水量及药剂浓度调整加药量 | 1 | 套
37 | 除磷应急投加装置 |  |  |  | 1.加药桶：200L/PE；2.加药泵：15.77/h；3.搅拌机：0.37kW4.配套液位开关；5.加药泵采用机械隔膜式加药泵，可根据水量及药剂浓度调整加药量 | 1 | 套
38 | 电控装置（落地柜） |  |  |  | PLC 智能模块、操作设备；包括就地PLC 控制柜、配电柜， 以及 PLC 控制柜和配电柜到系统内各设备、仪表之间的动力电缆、通讯电缆、电缆桥架穿线管等； | 1 | 套
39 | 智慧水务远程系统 |  |  |  | 1.含触摸屏、液晶显示屏， 控制柜结构由 2mm 厚不锈钢板，折叠焊接而成。2.远程智能控制系统采用 PLC 智能控制、站点数据管理、异常报警， 可实现污水处理的远程集中智能化管理开发并长效、低成本运维管理、移动式管理 | 1 | 套
40 | SPD 装置 |  |  |  | 进线配 Type240kA 电源SPD，仪表配24V 信号 SPD，浪涌保护器（防雷器）； | 1 | 套
41 | 管件及配件、阀门 |  |  |  | 1.UPVC 管 ： De25mm 、 De32mm 、 De63mm，压力等级 1.0MPa/S6.3，壁厚 2.0mm、2.4mm、3.0mm。镀锌管： DN25mm，Q235B 碳钢，壁厚 2.5mm。2.管道配件：弯头、三通、直接、大小头、丝口等与管道相配套， 符合国家标准。3.UPVC 球阀、铸铁闸阀、全铜闸阀等，与管道口径相配套。 | 1 | 批
42 | 电线、电缆 |  |  |  | YJV、RVV、YC 等型号，三芯线、四芯线、五芯线等，配套热镀锌线管、 UPVC 线管等 | 1 | 批
43 | 安装服务 |  |  |  | 含一体化污水处理设备二次搬运输吊装费（吊机需要 25 吨以上）、设备及管道安装及 201 不锈钢螺栓、201 不锈钢膨胀螺栓、胶水、管道支架（油漆防腐）、土方回填、人工及机械费等 | 1 | 项
44 | 调试服务 |  |  |  | 含菌种、液碱、次氯酸钠、葡萄糖、人工等，调试周期 15 天 | 1 | 项
45 | 一体化设备基座 |  |  |  | （5500*2500*200mm）（地埋设备）混凝土结构 | 1 | 座
46 | 格栅调节池 |  |  |  | （2000*1000*2000mm）混凝土结构 | 1 | 座
47 | 地埋设备开挖和回填和运输 |  |  |  | 水泥地埋开挖 | 85 | 立方 |  | 数量以实际情况为准
48 | 设备间 |  |  |  | 2500*2000*2500mm 砖混结构 | 1 | 座
49 | 设备间基础 |  |  |  | （2900*2400*200mm）混凝土结构 | 1 | 座
50 | 围栏 |  |  |  | 锈钢 304 材质，0.8 米高，300mm基础 | 30 | 米 |  | 数量以实际情况为准
51 | 合计 | [5 empty] | 0
马埠镇卫生院 10m³/d 一体化污水处理设备配置清单
序 号 | 设备名称 |  |  |  | 技术规格参数 | 数 量 | 单位 | 单 价 | 总价
1 | 手动格栅 |  |  |  | 材质304不锈钢，格栅高度0.5米，格栅条距 2 厘米，格栅条厚度 10 毫米，包括清污机构，清污槽。 | 1 | 套
2 | 调节池提升泵 |  |  |  | 1.规格：WQ5-8-0.37；2.流量：Q=5m ³ /h ； 3. 扬 程 ： H=8m ； 4. 功 率N=0.37kW根据调节池液位开关自动运行，低液位停止工作，高液位正常运行，工作 6-8 小时自动切换 | 2 | 台
3 | 液位控制器 |  |  |  | 1. 规 格 ：GAC-PAC-05 ； 2. 量程： 0-5m；3.防护等级 IP65 | 2 | 套
4 | 提升泵安装配件 |  |  |  | （管道 、法兰 、阀门、 电缆、提升装置等）； | 2 | 套
5 | 一体化设备箱体 |  |  |  | 1.设备尺寸：/；2.Q235 国标碳钢材质，双面满焊焊接，煤油测试渗漏；钢板厚度：为 5mm ( ±0.25mm）；3.设备内部形成骨架（整体环圈加固），（内部包含 pH 调节池，好氧池，缺氧池，高效沉淀池，消毒池）。4.焊缝：外观饱满，不得有明显裂纹、夹渣、焊瘤等缺陷。经超声波探伤检测不得有超标准缺陷。5.涂层厚度 ： 不 得 有 超 标 构 件 ， 符 合 GB50205-2020 标准中涂装工程的一般规定。6.设备运行的噪声需满足标准 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的 2 类噪声排放限制。7.水泵、阀门具备自动切换功能，切换时间误差不超过±20s。8.泵浦开启时，若出口开关未打开，会出现停机现象。9.当泵浦缺液空转或泵浦吸到杂物或泵浦缺相时，在 5 秒内快速断路停止运转保护泵浦 。 10. 电 控 柜 防 护 等 级 依 据 GB/T4208-2017 的标准检测，≥IP50。11.控制回路应设有过载保护措施，过 载 保 护 应 符 合 GB/T 3797 中4.10.3的规定。12.设备带电部件与外壳之间的绝缘电阻≥1MΩ。13.用电设备应接地良好，有明显的接地标志。14.一体化污水处理设备金属件涂层具有防腐性能。 | 1 | 套
6 | 检修人孔 |  |  |  | 1. 筒体 颈 圈 ：壁 厚 ≥ 6mm ， 高度 200～250mm（高出池顶盖板，防覆土雨水倒灌） 2.盖板底板：厚度≥ 8mm；盖板背部加十字加强筋 80×6扁钢 3.法兰盘：厚度 10mm，法兰宽度 ≥ 100mm ，螺栓孔 Φ 18 ，均布 12～16 套 4.防腐：喷砂 Sa2.5 级，环氧富锌+环氧云铁+环氧煤沥青，干膜≥0.8mm；5.开孔外圈焊接环形补强圈，厚度比池壁大 2mm，宽度≥ 120mm，整圈连续满焊；6.人孔颈圈与池顶板内外满焊，转角加三角加强筋 200×200×6，每 300mm 一块；7.顶板开孔周边增设一圈通长扁钢圈梁80×6，与罐体竖向加劲肋相连，分散覆土土压力；8.禁止人孔布置在池体转角、隔墙应力集中区 | 1 | 套
7 | 溢流三角堰 |  |  |  | （锯齿形，等离子切割）；1.堰口夹角：90°等腰直角，堰顶锐缘下游切45°斜面（薄壁堰标准）；2.单齿齿深 H：50mm（主流）； 大流量可75mm，小流量30mm；3.齿中心间距： 200mm（齿尖到下一齿尖距离）；4.堰上设计水头h：20～30mm，水位控制在齿深 1/2 处，出水均匀无偏流；5.堰板总高度： ≥300mm；上下预留50mm 安装固定边；6.侧边嵌入池壁余量 j：≥50mm，防止侧漏。 | 1 | 套
8 | 吊装鼻等其他 |  |  |  | 1.吊耳主板：Q235B / Q355B（优先Q355，强度更高，吊装不易变形），禁止 A 类钢、夹层、裂纹板材；2.补强垫板：与罐体母材同材质（罐体 Q235 则垫板 Q235）；3.吊耳整体碳钢防腐，避免干湿交替锈蚀断裂； 4.禁止螺纹钢、薄铁皮自制简易吊耳。5.数量：标准 4 只，矩形罐体四角对称布置，重心居中， 四点受力均匀；6.高度位置，地埋碳钢罐体：吊耳中心距罐体顶板下沿 300~ 500mm（重心偏上， 吊装平稳不倾覆），禁止布置在人孔、导流管、曝气管开孔、罐体转角应力区；7.间距要求：横向、纵向吊耳中心连线呈矩形，长宽比接近罐体外形，防止单点过载；8.禁止单侧 2 吊点吊装，易侧翻、罐体局部变形。 | 1 | 套
9 | 箱体分仓加固 |  |  |  | 1.隔板承受两侧水位差静水压力，水位越深、箱体越大地埋，板厚逐级加厚2.分仓隔墙底部、左右两端必须与箱体底板、侧壁圈梁满焊刚性连接，禁止简支搭接；3.焊材：低氢二氧化碳焊丝，母材除锈 Sa2.5 级再施焊；连续受力焊缝满焊，间断肋板错开焊接；4.焊缝处理：打磨圆角过渡，消除应力尖角；5.防腐全套：环氧富锌底漆 2 道→环氧云铁中间漆→环氧煤沥青面漆 3 道，干膜总厚度≥0.8mm；焊缝区域额外增加一道面漆封闭微小孔隙。 | 1 | 套
10 | 法兰 |  |  |  | 1.常规工况设计压力：0.6MPa，法兰按 PN10 制作预留安全余量；2.地埋、泵后压力出水、 MBR抽吸管路统一PN10；3.碳钢法兰：Q235B，配套碳钢箱体，内外防腐。 | 4 | 个
11 | 缺氧池（组合填料） |  |  |  | 1.比表面积≥450 ㎡/m³ ;2.单位重量≥1.5kg/ m³ ;3.挂膜重量≥65kg/ m³ ;4.规格材质：φ150 醛化纤维涤纶丝； | 1 | 套
12 | 镀锌螺纹钢（填料支架） |  |  |  | 1.规格：Φ14 镀锌螺纹钢+角铁框架；2.行距：150mm；3.备注：镀锌螺纹钢对比市面上尼龙绳或普通钢管固定，能有效防止在不间断曝气状态下填料缠绕导致的出水效果不理想。 | 1 | 套
13 | 导流管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），DN75；长度 10m；管内设计流速：0.3～0.6m/s，防止污泥沉积堵塞；安装位置：隔板底部开孔贯通，管底距池底≥300mm；长度：根据设备内部池宽定制，两端伸出池壁 50～100mm；配件：90°弯头、直通、法兰，小型设备多用胶粘，大型法兰连接。 | 1 | 套
14 | 管道式穿孔均质搅拌装置 |  |  |  | 1.304 不锈钢无缝管 Φ63/76/89，壁厚≥3mm耐氯腐蚀、抗震动；支架主材：L30×30、L40×4角钢，碳钢支架完整环氧防腐；2.支架间距：DN50 Φ63：≤800mm；DN75 Φ90：≤ 1000mm；DN110：≤1200mm；3.管道与支架间垫 5mm 橡胶软垫，缓冲曝气持续震动，防止管壁磨损开裂；4.每条支管两端、中部必须设支撑，禁止悬空长管。 | 1 | 套
15 | 缺氧池加固 |  |  |  | 底板底部通长焊接 80×6 底圈梁，整体坐落于 C30 混凝土基础筏板，基础厚度≥300mm；禁止局部悬空，防止回填沉降撕裂底板焊缝。1.管道支架 L30×30/L40×4 角钢，支架加密一档：DN63 支管支撑间距≤800mm；管道与支架之间垫 5mm 橡胶缓冲垫，避免震动磨损管壁；2.风机出口加装橡胶软接头，阻断风机震动传递至池体；3.管路三通、汇集位置背部加十字筋板补强，减少疲劳裂纹；4.管路向风机侧设置 2 ‰排水坡度，最低点设DN20排空阀，防止积水导致局部气量不均、震动加剧。 | 1 | 套
16 | 好氧池（组合填料） |  |  |  | 1.比表面积≥450 ㎡/m³ ;2.单位重量≥1.5kg/ m³ ;3.挂膜重量≥65kg/ m³ ;4.规格材质：φ150 醛化纤维涤纶丝； | 1 | 套
17 | 镀锌螺纹钢（填料支架） |  |  |  | 1.规格：Φ14 镀锌螺纹钢+角铁框架；2.行距：150mm；3.备注：镀锌螺纹钢对比市面上尼龙绳或普通钢管固定，能有效防止在不间断曝气状态下填料缠绕导致的出水效果不理想。 | 1 | 套
18 | 导流管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），DN75；长度 10m；管内设计流速：0.3～0.6m/s，防止污泥沉积堵塞；安装位置：隔板底部开孔贯通，管底距池底≥300mm；长度：根据设备内部池宽定制，两端伸出池壁 50～100mm；配件： 90°弯头、直通、法兰，小型设备多用胶粘，大型法兰连接。 | 1 | 套
19 | 曝气管路 |  |  |  | 1.风机风量：0.8～2.0m³/min 管径： DN75 (Φ90PVC）风速：6～8m/s2.池内布气支管（铺设池底，安装曝气盘/曝气管）3.支管下方开孔：Φ8～10mm出气孔，孔间距 150～200mm； • 孔口向下 4 °,防止污泥倒灌堵孔； • 每条支管单侧曝气长度不宜＞6m，避免远端气量不足 | 1 | 套
20 | 硝化液回流泵 |  |  |  | 1.规格：WQ5-8-0.372.流量：Q=5m³/h3.扬程：H=8m4.功率：N=0.37kW5.常开，使硝化液内硝化细菌氧化氨氮产生的硝酸盐氮回流到前端，由反硝化细菌进行硝酸盐氮的反硝化，实现总氮去除。 | 1 | 台
21 | 好氧池加固 |  |  |  | 1.横向扁钢 80×6 @600，纵向扁钢60×5 @800；池内外双面布置加筋；2.底板与侧壁内角、外角焊接三角筋板 200×200×6，间距 500mm；3.曝气管正下方底板额外增设通长100×8 扁钢加强主梁，抵御气流持续冲击；4.底板底部整体焊接 80×6 通长底圈梁，坐落在≥300mm 厚 C30 混凝土筏板；禁止局部悬空，防止曝气震动撕裂底板焊缝。 | 1 | 套
22 | 竖流中心管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），布水导流：承接前端 AO 好氧池混合液，约束水流垂直向下匀速流动，把污水均匀输送至沉淀池底部中心位置，避免进水直冲池壁造成短流。稳流控速：限定筒内下降流速，流速控制在规范安全值以内，不会因水流过快冲击底部沉降污泥层，防止污泥翻卷上浮。均匀配水：将全部进水集中送至池体中心，配合下方反射板形成由中心向四周扩散的上升水流，保障整个沉淀断面流场均匀。结构支撑： 自身刚性结构可辅助固定下方反射板、内部缓冲挡泥环等小件构件，保证中心部件不偏移晃动。 | 1 | 套
23 | 锥形沉淀器 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），沉淀池沉降下来的活性污泥顺着倾斜斗壁滑向底部，集中储存污泥，容纳每日剩余污泥与回流污泥。重力排泥：锥斗壁倾角大于污泥死角，污泥依靠自重自流下滑至底部排泥管口，依靠池水静水压实现重力排泥锥形结构无直角死角，不易形成厌氧腐化死泥，防止污泥发黑、产气上浮破坏出水水质。回流供给：底部泥层浓度最高，从锥底抽取污泥回流至 AO 池，维持系统污泥浓度，保障脱氮除磷与生化降解能力。 | 1 | 套
24 | 挡泥板 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），阻隔水面泡沫、脱落生物膜、松散浮泥、漂浮杂物，防止漂浮杂质直接从溢流堰流出造成出水悬浮物超标。板下淹没段形成慢速沉降缓冲区，细小絮体在此二次沉降，降低出水 SS。中心筒下部缓冲挡泥环进一步削弱中心筒下行水流扰动，保护反射板上方流场稳定。阻挡大块絮体直冲锥底，避免强力冲刷搅起已沉降污泥。 | 1 | 套
25 | 反射板 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），缓冲中心筒向下水流的冲击力，高速下落水体撞击板面后动能大幅降低避免猛冲锥斗扰动沉淀污泥。径向布水把竖直向下的水流折转为水平向四周扩散，形成环形均匀出流，让污水沿整个池断面平稳向上上升沉淀。隔开高速进水区与底部积泥区，阻挡大块活性污泥絮体被水流裹挟上浮，稳定底部污泥沉降层。倾斜板面不易挂泥积泥，污泥可顺势滑落至锥斗，减少板面泥垢堆积影响布水效果。 | 1 | 套
26 | 溢流堰 |  |  |  | （锯齿形 ，等离子切割 、碳钢防腐），阻隔水面泡沫、脱落生物膜、松散浮泥、漂浮杂物，防止漂浮杂质直接从溢流堰流出造成出水悬浮物超标。板下淹没段形成慢速沉降缓冲区，细小絮体在此二次沉降，降低出水SS。中心筒下部缓冲挡泥环进一步削弱中心筒下行水流扰动，保护反射板上方流场稳定。阻挡大块絮体直冲锥底，避免强力冲刷搅起已沉降污泥。 | 1 | 套
27 | 污泥回流泵 |  |  |  | 1.规格：WQ5-8-0.372.流量：Q=5m³/h3.扬程：H=8m4.功率：N=0.37kW | 1 | 套
28 | 沉淀池加固 |  |  |  | 1.轻度锈蚀（壁厚损耗＜1mm）喷砂除锈至 Sa2.5 级，环氧富锌底漆 +环氧云铁中间漆 + 防腐面漆加厚涂装。 2. 中度锈蚀、局部穿孔补焊同厚度钢板，焊缝打磨探伤，增加竖向 / 横向加劲肋补强。 3. 焊缝开裂加固焊缝碳刨清根重焊，外侧贴弧形加强钢板，螺栓 + 焊接双重固定。 | 1 | 套
29 | 导流管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），DN75；长度 10m；管内设计流速：0.3～0.6m/s，防止污泥沉积堵塞；安装位置：隔板底部开孔贯通，管底距池底≥300mm；长度：根据设备内部池宽定制，两端伸出池壁 50～100mm；配件：90°弯头、直通、法兰，小型设备多用胶粘，大型法兰连接。 | 1 | 套
30 | 消毒管 |  |  |  | 1.DN40/DN50 Φ 114 ≥2.0mm 304 不锈钢；常规 304 不锈钢；内外镜面抛光；2. 承压：地埋一体化承压≥ 0.8MPa 3. 紫外灯管套管：高透石英管 Φ28mm，壁厚 1.5mm，254nm 杀菌主波长 4. 水力流速：筒内水流 0.3～0.8m/s，流速过高杀菌不达标，过低积泥 5. 直管段要求：消毒器前≥5倍管径直段、后≥3倍管径直段，避免紊流短路 6. 接口形式：小流量丝扣；DN80 以上法兰连接（PN10） | 1 | 套
31 | 消毒池加固 |  |  |  | 1.5#角铁，DN40 钢管，扁铁，池体结构层总厚度：侧壁≥8mm，底板≥ 10mm；内衬耐氯乙烯基树脂层≥2mm；2. 外壁缠绕环形玻纤加强层，每500mm 一圈， 局部加厚至 12mm；3. 池底一体加厚、整体圆弧过渡，杜绝直角应力开裂。 | 1 | 套
32 | 流量计 |  |  |  | 一体式 DN50，公称压力 1.0MPa，法兰连接，橡胶衬里，316L 电极 ，供电电压 220V，输出 4～20mA，通过485 通讯传输，本体 304 不锈钢，精度为±0.5%，防护等级≥IP68。 | 1 | 套
33 | PH 计 |  |  |  | 测量范围 0-14，精确度 0.001，电源：9~36VDC，输出 RS485 MODBUS RTU测量材质：固体膜，壳体材质：PP，防 水 等 级 ： IP68 ， 测 量 范 围 ：1.8—35500mg/L，测量精度：±2.5%，压力范围： ≤0.3MPa，温度补偿： NTC10K，温度范围：0`80℃ | 1 | 套
34 | 余氯检测仪 |  |  |  | 0-20mg/L，输出信号：4～20mA模拟输出/485 通讯 HART/NB/GPGS/LORA，供电电压 AC220、DC24V、输出功率≥ 5W， 防护等级≥ IP65（主机）/IP （传感器），工作温度0~60℃（不结冰），存储温度-10~60℃ | 1 | 套
35 | 曝气风机 |  |  |  | 规 格 GHBH 1D7 34 2R3 ， 功 率1.3KW，风量≥0.35m³/min正常情况下，风机连续运行状态，为延长使用寿命，两台交替使用，工作 6—8 小时自动切换。 | 2 | 台
36 | 二氧化氯投加装置 |  |  |  | 1.加药桶：200L/PE；2.加药泵：15.77/h；3.搅拌机：0.37kW4.配套液位开关；5.加药泵采用机械隔膜式加药泵，可根据水量及药剂浓度调整加药量 | 1 | 套
37 | 除磷应急投加装置 |  |  |  | 1.加药桶：200L/PE；2.加药泵：15.77/h；3.搅拌机：0.37kW4.配套液位开关；5.加药泵采用机械隔膜式加药泵，可根据水量及药剂浓度调整加药量 | 1 | 套
38 | 电控装置（落地柜） |  |  |  | PLC 智能模块、操作设备；包括就地PLC 控制柜、配电柜， 以及 PLC 控制柜和配电柜到系统内各设备、仪表之间的动力电缆、通讯电缆、电缆桥架穿线管等； | 1 | 套
39 | 智慧水务远程系统 |  |  |  | 1.含触摸屏、液晶显示屏，控制柜结构由 2mm 厚不锈钢板，折叠焊接而成。2.远程智能控制系统采用 PLC 智能控制、站点数据管理、异常报警，可实现污水处理的远程集中智能化管理开发并长效、低成本运维管理、移动式管理 | 1 | 套
40 | SPD 装置 |  |  |  | 进线配 Type2 40kA 电源 SPD，仪表配 24V 信号 SPD，浪涌保护器（防雷器）； | 1 | 套
41 | 管件及配件、阀门 |  |  |  | 1.UPVC 管 ： De25mm 、 De32mm 、 De63mm，压力等级 1.0MPa/S6.3，壁厚 2.0mm、2.4mm、3.0mm。镀锌管： DN25mm，Q235B 碳钢，壁厚 2.5mm。2.管道配件：弯头、三通、直接、大小头、丝口等与管道相配套，符合国家标准。3.UPVC 球阀、铸铁闸阀、全铜闸阀等，与管道口径相配套。 | 1 | 批
42 | 电线、电缆 |  |  |  | YJV、RVV、YC 等型号，三芯线、四芯线、五芯线等， 配套热镀锌线管、 UPVC 线管等 | 1 | 批
43 | 安装服务 |  |  |  | 含一体化污水处理设备二次搬运输吊装费（吊机需要 25 吨以上）、设备及管道安装及 201 不锈钢螺栓、201 不锈钢膨胀螺栓、胶水、管道支架（油漆防腐）、土方回填、人工及机械费等 | 1 | 项
44 | 调试服务 |  |  |  | 含菌种、液碱、次氯酸钠、葡萄糖、人工等，调试周期 15 天 | 1 | 项
45 | 一体化设备基座 |  |  |  | （5500*2500*200mm）（地埋设备）混凝土结构 | 1 | 座
46 | 格栅调节池 |  |  |  | （2000*1000*2000mm）混凝土结构 | 1 | 座
47 | 地埋设备开挖和回填和运输 |  |  |  | 水泥地埋开挖 | 85 | 立方 |  | 数量以实际情况为准
48 | 设备间 |  |  |  | 2500*2000*2500mm 砖混结构 | 1 | 座
49 | 设备间基础 |  |  |  | （2900*2400*200mm）混凝土结构 | 1 | 座
50 | 围栏 |  |  |  | 锈钢 304 材质，0.8 米高，300mm基础 | 30 | 米 |  | 数量以实际情况为准
51 | 合计 | [5 empty] | 0
桐林乡卫生院 10m³/d 一体化污水处理设备配置清单
序 号 | 设备名称 |  |  |  | 技术规格参数 | 数 量 | 单位 | 单 价 | 总价
1 | 手动格栅 |  |  |  | 材质304不锈钢，格栅高度0.5米，格栅条距 2 厘米，格栅条厚度 10 毫米，包括清污机构，清污槽。 | 1 | 套
2 | 调节池提升泵 |  |  |  | 1.规格：WQ5-8-0.37；2.流量：Q=5m ³ /h ； 3. 扬 程 ： H=8m ； 4. 功 率N=0.37kW根据调节池液位开关自动运行，低液位停止工作，高液位正常运行，工作 6-8 小时自动切换 | 2 | 台
3 | 液位控制器 |  |  |  | 1. 规 格 ：GAC-PAC-05 ； 2. 量程： 0-5m；3.防护等级 IP65 | 2 | 套
4 | 提升泵安装配件 |  |  |  | （管道 、法兰 、阀门、 电缆、提升装置等）； | 2 | 套
5 | 一体化设备箱体 |  |  |  | 1.设备尺寸：/；2.Q235 国标碳钢材质，双面满焊焊接，煤油测试渗漏；钢板厚度：为 5mm ( ±0.25mm）；3.设备内部形成骨架（整体环圈加固），（内部包含 pH 调节池，好氧池，缺氧池，高效沉淀池，消毒池）。4.焊缝：外观饱满，不得有明显裂纹、夹渣、焊瘤等缺陷。经超声波探伤检测不得有超标准缺陷。5.涂层厚度 ： 不 得 有 超 标 构 件 ， 符 合 GB50205-2020 标准中涂装工程的一般规定。6.设备运行的噪声需满足标准 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的 2 类噪声排放限制。7.水泵、阀门具备自动切换功能，切换时间误差不超过±20s。8.泵浦开启时，若出口开关未打开，会出现停机现象。9.当泵浦缺液空转或泵浦吸到杂物或泵浦缺相时，在 5 秒内快速断路停止运转保护泵浦 。 10. 电 控 柜 防 护 等 级 依 据 GB/T4208-2017 的标准检测，≥IP50。11.控制回路应设有过载保护措施，过 载 保 护 应 符 合 GB/T 3797 中4.10.3的规定。12.设备带电部件与外壳之间的绝缘电阻≥1MΩ。13.用电设备应接地良好，有明显的接地标志。14.一体化污水处理设备金属件涂层具有防腐性能。 | 1 | 套
6 | 检修人孔 |  |  |  | 1. 筒体 颈 圈 ：壁 厚 ≥ 6mm ， 高度 200～250mm（高出池顶盖板，防覆土雨水倒灌） 2.盖板底板：厚度≥ 8mm；盖板背部加十字加强筋 80×6扁钢 3.法兰盘：厚度 10mm，法兰宽度 ≥ 100mm ，螺栓孔 Φ 18 ，均布 12～16 套 4.防腐：喷砂 Sa2.5 级，环氧富锌+环氧云铁+环氧煤沥青，干膜≥0.8mm；5.开孔外圈焊接环形补强圈，厚度比池壁大 2mm，宽度≥ 120mm，整圈连续满焊；6.人孔颈圈与池顶板内外满焊，转角加三角加强筋 200×200×6，每 300mm 一块；7.顶板开孔周边增设一圈通长扁钢圈梁80×6，与罐体竖向加劲肋相连，分散覆土土压力；8.禁止人孔布置在池体转角、隔墙应力集中区 | 1 | 套
7 | 溢流三角堰 |  |  |  | （锯齿形，等离子切割）；1.堰口夹角：90°等腰直角，堰顶锐缘下游切45°斜面（薄壁堰标准）；2.单齿齿深 H：50mm（主流）； 大流量可75mm，小流量30mm；3.齿中心间距： 200mm（齿尖到下一齿尖距离）；4.堰上设计水头h：20～30mm，水位控制在齿深 1/2 处，出水均匀无偏流；5.堰板总高度： ≥300mm；上下预留50mm 安装固定边；6.侧边嵌入池壁余量 j：≥50mm，防止侧漏。 | 1 | 套
8 | 吊装鼻等其他 |  |  |  | 1.吊耳主板：Q235B / Q355B（优先Q355，强度更高，吊装不易变形），禁止 A 类钢、夹层、裂纹板材；2.补强垫板：与罐体母材同材质（罐体 Q235 则垫板 Q235）；3.吊耳整体碳钢防腐，避免干湿交替锈蚀断裂； 4.禁止螺纹钢、薄铁皮自制简易吊耳。5.数量：标准 4 只，矩形罐体四角对称布置，重心居中， 四点受力均匀；6.高度位置，地埋碳钢罐体：吊耳中心距罐体顶板下沿 300~ 500mm（重心偏上， 吊装平稳不倾覆），禁止布置在人孔、导流管、曝气管开孔、罐体转角应力区；7.间距要求：横向、纵向吊耳中心连线呈矩形，长宽比接近罐体外形，防止单点过载；8.禁止单侧 2 吊点吊装，易侧翻、罐体局部变形。 | 1 | 套
9 | 箱体分仓加固 |  |  |  | 1.隔板承受两侧水位差静水压力，水位越深、箱体越大地埋，板厚逐级加厚2.分仓隔墙底部、左右两端必须与箱体底板、侧壁圈梁满焊刚性连接，禁止简支搭接；3.焊材：低氢二氧化碳焊丝，母材除锈 Sa2.5 级再施焊；连续受力焊缝满焊，间断肋板错开焊接；4.焊缝处理：打磨圆角过渡，消除应力尖角；5.防腐全套：环氧富锌底漆 2 道→环氧云铁中间漆→环氧煤沥青面漆 3 道，干膜总厚度≥0.8mm；焊缝区域额外增加一道面漆封闭微小孔隙。 | 1 | 套
10 | 法兰 |  |  |  | 1.常规工况设计压力：0.6MPa，法兰按 PN10 制作预留安全余量；2.地埋、泵后压力出水、 MBR抽吸管路统一PN10；3.碳钢法兰：Q235B，配套碳钢箱体，内外防腐。 | 4 | 个
11 | 缺氧池（组合填料） |  |  |  | 1.比表面积≥450 ㎡/m³ ;2.单位重量≥1.5kg/ m³ ;3.挂膜重量≥65kg/ m³ ;4.规格材质：φ150 醛化纤维涤纶丝； | 1 | 套
12 | 镀锌螺纹钢（填料支架） |  |  |  | 1.规格：Φ14 镀锌螺纹钢+角铁框架；2.行距：150mm；3.备注：镀锌螺纹钢对比市面上尼龙绳或普通钢管固定，能有效防止在不间断曝气状态下填料缠绕导致的出水效果不理想。 | 1 | 套
13 | 导流管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），DN75；长度 10m；管内设计流速：0.3～0.6m/s，防止污泥沉积堵塞；安装位置：隔板底部开孔贯通，管底距池底≥300mm；长度：根据设备内部池宽定制，两端伸出池壁 50～100mm；配件：90°弯头、直通、法兰，小型设备多用胶粘，大型法兰连接。 | 1 | 套
14 | 管道式穿孔均质搅拌装置 |  |  |  | 1.304 不锈钢无缝管 Φ63/76/89，壁厚≥3mm耐氯腐蚀、抗震动；支架主材：L30×30、L40×4角钢，碳钢支架完整环氧防腐；2.支架间距：DN50 Φ63：≤800mm；DN75 Φ90：≤ 1000mm；DN110：≤1200mm；3.管道与支架间垫 5mm 橡胶软垫，缓冲曝气持续震动，防止管壁磨损开裂；4.每条支管两端、中部必须设支撑，禁止悬空长管。 | 1 | 套
15 | 缺氧池加固 |  |  |  | 底板底部通长焊接 80×6 底圈梁，整体坐落于 C30 混凝土基础筏板，基础厚度≥300mm；禁止局部悬空，防止回填沉降撕裂底板焊缝。1.管道支架 L30×30/L40×4 角钢，支架加密一档：DN63 支管支撑间距≤800mm；管道与支架之间垫 5mm 橡胶缓冲垫，避免震动磨损管壁；2.风机出口加装橡胶软接头，阻断风机震动传递至池体；3.管路三通、汇集位置背部加十字筋板补强，减少疲劳裂纹；4.管路向风机侧设置 2 ‰排水坡度，最低点设DN20排空阀，防止积水导致局部气量不均、震动加剧。 | 1 | 套
16 | 好氧池（组合填料） |  |  |  | 1.比表面积≥450 ㎡/m³ ;2.单位重量≥1.5kg/ m³ ;3.挂膜重量≥65kg/ m³ ;4.规格材质：φ150 醛化纤维涤纶丝； | 1 | 套
17 | 镀锌螺纹钢（填料支架） |  |  |  | 1.规格：Φ14 镀锌螺纹钢+角铁框架；2.行距：150mm；3.备注：镀锌螺纹钢对比市面上尼龙绳或普通钢管固定，能有效防止在不间断曝气状态下填料缠绕导致的出水效果不理想。 | 1 | 套
18 | 导流管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），DN75；长度 10m；管内设计流速：0.3～0.6m/s，防止污泥沉积堵塞；安装位置：隔板底部开孔贯通，管底距池底≥300mm；长度：根据设备内部池宽定制，两端伸出池壁 50～100mm；配件： 90°弯头、直通、法兰，小型设备多用胶粘，大型法兰连接。 | 1 | 套
19 | 曝气管路 |  |  |  | 1.风机风量：0.8～2.0m³/min 管径： DN75 (Φ90PVC）风速：6～8m/s2.池内布气支管（铺设池底，安装曝气盘/曝气管）3.支管下方开孔：Φ8～10mm出气孔，孔间距 150～200mm； • 孔口向下 4 °,防止污泥倒灌堵孔； • 每条支管单侧曝气长度不宜＞6m，避免远端气量不足 | 1 | 套
20 | 硝化液回流泵 |  |  |  | 1.规格：WQ5-8-0.372.流量：Q=5m³/h3.扬程：H=8m4.功率：N=0.37kW5.常开，使硝化液内硝化细菌氧化氨氮产生的硝酸盐氮回流到前端，由反硝化细菌进行硝酸盐氮的反硝化，实现总氮去除。 | 1 | 台
21 | 好氧池加固 |  |  |  | 1.横向扁钢 80×6 @600，纵向扁钢60×5 @800；池内外双面布置加筋；2.底板与侧壁内角、外角焊接三角筋板 200×200×6，间距 500mm；3.曝气管正下方底板额外增设通长100×8 扁钢加强主梁，抵御气流持续冲击；4.底板底部整体焊接 80×6 通长底圈梁，坐落在≥300mm 厚 C30 混凝土筏板；禁止局部悬空，防止曝气震动撕裂底板焊缝。 | 1 | 套
22 | 竖流中心管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），布水导流：承接前端 AO 好氧池混合液，约束水流垂直向下匀速流动，把污水均匀输送至沉淀池底部中心位置，避免进水直冲池壁造成短流。稳流控速：限定筒内下降流速，流速控制在规范安全值以内，不会因水流过快冲击底部沉降污泥层，防止污泥翻卷上浮。均匀配水：将全部进水集中送至池体中心，配合下方反射板形成由中心向四周扩散的上升水流，保障整个沉淀断面流场均匀。结构支撑： 自身刚性结构可辅助固定下方反射板、内部缓冲挡泥环等小件构件，保证中心部件不偏移晃动。 | 1 | 套
23 | 锥形沉淀器 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），沉淀池沉降下来的活性污泥顺着倾斜斗壁滑向底部，集中储存污泥，容纳每日剩余污泥与回流污泥。重力排泥：锥斗壁倾角大于污泥死角，污泥依靠自重自流下滑至底部排泥管口，依靠池水静水压实现重力排泥锥形结构无直角死角，不易形成厌氧腐化死泥，防止污泥发黑、产气上浮破坏出水水质。回流供给：底部泥层浓度最高，从锥底抽取污泥回流至 AO 池，维持系统污泥浓度，保障脱氮除磷与生化降解能力。 | 1 | 套
24 | 挡泥板 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），阻隔水面泡沫、脱落生物膜、松散浮泥、漂浮杂物，防止漂浮杂质直接从溢流堰流出造成出水悬浮物超标。板下淹没段形成慢速沉降缓冲区，细小絮体在此二次沉降，降低出水 SS。中心筒下部缓冲挡泥环进一步削弱中心筒下行水流扰动，保护反射板上方流场稳定。阻挡大块絮体直冲锥底，避免强力冲刷搅起已沉降污泥。 | 1 | 套
25 | 反射板 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），缓冲中心筒向下水流的冲击力，高速下落水体撞击板面后动能大幅降低避免猛冲锥斗扰动沉淀污泥。径向布水把竖直向下的水流折转为水平向四周扩散，形成环形均匀出流，让污水沿整个池断面平稳向上上升沉淀。隔开高速进水区与底部积泥区，阻挡大块活性污泥絮体被水流裹挟上浮，稳定底部污泥沉降层。倾斜板面不易挂泥积泥，污泥可顺势滑落至锥斗，减少板面泥垢堆积影响布水效果。 | 1 | 套
26 | 溢流堰 |  |  |  | （锯齿形 ，等离子切割 、碳钢防腐），阻隔水面泡沫、脱落生物膜、松散浮泥、漂浮杂物，防止漂浮杂质直接从溢流堰流出造成出水悬浮物超标。板下淹没段形成慢速沉降缓冲区，细小絮体在此二次沉降，降低出水SS。中心筒下部缓冲挡泥环进一步削弱中心筒下行水流扰动，保护反射板上方流场稳定。阻挡大块絮体直冲锥底，避免强力冲刷搅起已沉降污泥。 | 1 | 套
27 | 污泥回流泵 |  |  |  | 1.规格：WQ5-8-0.372.流量：Q=5m³/h3.扬程：H=8m4.功率：N=0.37kW | 1 | 套
28 | 沉淀池加固 |  |  |  | 1.轻度锈蚀（壁厚损耗＜1mm）喷砂除锈至 Sa2.5 级，环氧富锌底漆 +环氧云铁中间漆 + 防腐面漆加厚涂装。 2. 中度锈蚀、局部穿孔补焊同厚度钢板，焊缝打磨探伤，增加竖向 / 横向加劲肋补强。 3. 焊缝开裂加固焊缝碳刨清根重焊，外侧贴弧形加强钢板，螺栓 + 焊接双重固定。 | 1 | 套
29 | 导流管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），DN75；长度 10m；管内设计流速：0.3～0.6m/s，防止污泥沉积堵塞；安装位置：隔板底部开孔贯通，管底距池底≥300mm；长度：根据设备内部池宽定制，两端伸出池壁 50～100mm；配件：90°弯头、直通、法兰，小型设备多用胶粘，大型法兰连接。 | 1 | 套
30 | 消毒管 |  |  |  | 1.DN40/DN50 Φ 114 ≥2.0mm 304 不锈钢；常规 304 不锈钢；内外镜面抛光；2. 承压：地埋一体化承压≥ 0.8MPa 3. 紫外灯管套管：高透石英管 Φ28mm，壁厚 1.5mm，254nm 杀菌主波长 4. 水力流速：筒内水流 0.3～0.8m/s，流速过高杀菌不达标，过低积泥 5. 直管段要求：消毒器前≥5倍管径直段、后≥3倍管径直段，避免紊流短路 6. 接口形式：小流量丝扣；DN80 以上法兰连接（PN10） | 1 | 套
31 | 消毒池加固 |  |  |  | 1.5#角铁，DN40 钢管，扁铁，池体结构层总厚度：侧壁≥8mm，底板≥ 10mm；内衬耐氯乙烯基树脂层≥2mm；2. 外壁缠绕环形玻纤加强层，每500mm 一圈， 局部加厚至 12mm；3. 池底一体加厚、整体圆弧过渡，杜绝直角应力开裂。 | 1 | 套
32 | 流量计 |  |  |  | 一体式 DN50，公称压力 1.0MPa，法兰连接，橡胶衬里，316L 电极 ，供电电压 220V，输出 4～20mA，通过485 通讯传输，本体 304 不锈钢，精度为±0.5%，防护等级≥IP68。 | 1 | 套
33 | PH 计 |  |  |  | 测量范围 0-14，精确度 0.001，电源：9~36VDC，输出 RS485 MODBUS RTU测量材质：固体膜，壳体材质：PP，防 水 等 级 ： IP68 ， 测 量 范 围 ：1.8—35500mg/L，测量精度：±2.5%，压力范围： ≤0.3MPa，温度补偿： NTC10K，温度范围：0`80℃ | 1 | 套
34 | 余氯检测仪 |  |  |  | 0-20mg/L，输出信号：4～20mA模拟输出/485 通讯 HART/NB/GPGS/LORA，供电电压 AC220、DC24V、输出功率≥ 5W， 防护等级≥ IP65（主机）/IP （传感器），工作温度0~60℃（不结冰），存储温度-10~60℃ | 1 | 套
35 | 曝气风机 |  |  |  | 规 格 GHBH 1D7 34 2R3 ， 功 率1.3KW，风量≥0.35m³/min正常情况下，风机连续运行状态，为延长使用寿命，两台交替使用，工作 6—8 小时自动切换。 | 2 | 台
36 | 二氧化氯投加装置 |  |  |  | 1.加药桶：200L/PE；2.加药泵：15.77/h；3.搅拌机：0.37kW4.配套液位开关；5.加药泵采用机械隔膜式加药泵，可根据水量及药剂浓度调整加药量 | 1 | 套
37 | 除磷应急投加装置 |  |  |  | 1.加药桶：200L/PE；2.加药泵：15.77/h；3.搅拌机：0.37kW4.配套液位开关；5.加药泵采用机械隔膜式加药泵，可根据水量及药剂浓度调整加药量 | 1 | 套
38 | 电控装置（落地柜） |  |  |  | PLC 智能模块、操作设备；包括就地PLC 控制柜、配电柜， 以及 PLC 控制柜和配电柜到系统内各设备、仪表之间的动力电缆、通讯电缆、电缆桥架穿线管等； | 1 | 套
39 | 智慧水务远程系统 |  |  |  | 1.含触摸屏、液晶显示屏，控制柜结构由 2mm 厚不锈钢板，折叠焊接而成。2.远程智能控制系统采用 PLC 智能控制、站点数据管理、异常报警，可实现污水处理的远程集中智能化管理开发并长效、低成本运维管理、移动式管理 | 1 | 套
40 | SPD 装置 |  |  |  | 进线配 Type2 40kA 电源 SPD，仪表配 24V 信号 SPD，浪涌保护器（防雷器）； | 1 | 套
41 | 管件及配件、阀门 |  |  |  | 1.UPVC 管 ： De25mm 、 De32mm 、 De63mm，压力等级 1.0MPa/S6.3，壁厚 2.0mm、2.4mm、3.0mm。镀锌管： DN25mm，Q235B 碳钢，壁厚 2.5mm。2.管道配件：弯头、三通、直接、大小头、丝口等与管道相配套，符合国家标准。3.UPVC 球阀、铸铁闸阀、全铜闸阀等，与管道口径相配套。 | 1 | 批
42 | 电线、电缆 |  |  |  | YJV、RVV、YC 等型号，三芯线、四芯线、五芯线等， 配套热镀锌线管、 UPVC 线管等 | 1 | 批
43 | 安装服务 |  |  |  | 含一体化污水处理设备二次搬运输吊装费（吊机需要 25 吨以上）、设备及管道安装及 201 不锈钢螺栓、201 不锈钢膨胀螺栓、胶水、管道支架（油漆防腐）、土方回填、人工及机械费等 | 1 | 项
44 | 调试服务 |  |  |  | 含菌种、液碱、次氯酸钠、葡萄糖、人工等，调试周期 15 天 | 1 | 项
45 | 一体化设备基座 |  |  |  | （5500*2500*200mm）（地埋设备）混凝土结构 | 1 | 座
46 | 格栅调节池 |  |  |  | （2000*1000*2000mm）混凝土结构 | 1 | 座
47 | 地埋设备开挖和回填和运输 |  |  |  | 水泥地埋开挖 | 85 | 立方 |  | 数量以实际情况为准
48 | 设备间 |  |  |  | 2500*2000*2500mm 砖混结构 | 1 | 座
49 | 设备间基础 |  |  |  | （2900*2400*200mm）混凝土结构 | 1 | 座
50 | 围栏 |  |  |  | 锈钢 304 材质，0.8 米高，300mm基础 | 30 | 米 |  | 数量以实际情况为准
51 | 合计 | [5 empty] | 0
金江乡卫生院 10m³/d 一体化污水处理设备配置清单
序 号 | 设备名称 |  |  |  | 技术规格参数 | 数 量 | 单位 | 单价 | 总价
1 | 手动格栅 |  |  |  | 材质304不锈钢，格栅高度0.5米，格栅条距 2 厘米，格栅条厚度 10 毫米，包括清污机构，清污槽。 | 1 | 套
2 | 调节池提升泵 |  |  |  | 1.规格：WQ5-8-0.37；2.流量：Q=5m ³ /h ； 3. 扬 程 ： H=8m ； 4. 功 率N=0.37kW根据调节池液位开关自动运行，低液位停止工作，高液位正常运行，工作 6-8 小时自动切换 | 2 | 台
3 | 液位控制器 |  |  |  | 1. 规 格 ：GAC-PAC-05 ； 2. 量程：0-5m；3.防护等级 IP65 | 2 | 套
4 | 提升泵安装配件 |  |  |  | （管道 、法兰 、阀门、 电缆、提升装置等）； | 2 | 套
5 | 一体化设备箱体 |  |  |  | 1.设备尺寸：/；2.Q235 国标碳钢材质，双面满焊焊接，煤油测试渗漏；钢板厚度：为 5mm ( ±0.25mm）；3.设备内部形成骨架（整体环圈加固），（内部包含 pH 调节池，好氧池，缺氧池，高效沉淀池，消毒池）。4.焊缝：外观饱满，不得有明显裂纹、夹渣、焊瘤等缺陷。经超声波探伤检测不得有超标准缺陷。5.涂层厚度 ： 不 得 有 超 标 构 件 ， 符 合 GB50205-2020 标准中涂装工程的一般规定。6.设备运行的噪声需满足标准 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的 2 类噪声排放限制。7.水泵、阀门具备自动切换功能，切换时间误差不超过±20s。8.泵浦开启时，若出口开关未打开，会出现停机现象。9.当泵浦缺液空转或泵浦吸到杂物或泵浦缺相时，在 5 秒内快速断路停止运转保护泵浦 。 10. 电 控 柜 防 护 等 级 依 据 GB/T4208-2017 的标准检测，≥IP50。11.控制回路应设有过载保护措施，过 载 保 护 应 符 合 GB/T 3797 中4.10.3的规定。12.设备带电部件与外壳之间的绝缘电阻≥1MΩ。13.用电设备应接地良好，有明显的接地标志。14.一体化污水处理设备金属件涂层具有防腐性能。 | 1 | 套
6 | 检修人孔 |  |  |  | 1. 筒体 颈 圈 ：壁 厚 ≥ 6mm ， 高度 200～250mm（高出池顶盖板，防覆土雨水倒灌） 2.盖板底板：厚度≥ 8mm；盖板背部加十字加强筋 80×6扁钢 3.法兰盘：厚度 10mm，法兰宽度 ≥ 100mm ，螺栓孔 Φ 18 ，均布 12～16 套 4.防腐：喷砂 Sa2.5 级，环氧富锌+环氧云铁+环氧煤沥青，干膜≥0.8mm；5.开孔外圈焊接环形补强圈，厚度比池壁大 2mm，宽度≥ 120mm，整圈连续满焊；6.人孔颈圈与池顶板内外满焊，转角加三角加强筋 200×200×6，每 300mm 一块；7.顶板开孔周边增设一圈通长扁钢圈梁80×6，与罐体竖向加劲肋相连，分散覆土土压力；8.禁止人孔布置在池体转角、隔墙应力集中区 | 1 | 套
7 | 溢流三角堰 |  |  |  | （锯齿形，等离子切割）；1.堰口夹角：90°等腰直角，堰顶锐缘下游切45°斜面（薄壁堰标准）；2.单齿齿深 H：50mm（主流）； 大流量可75mm，小流量30mm；3.齿中心间距： 200mm（齿尖到下一齿尖距离）；4.堰上设计水头h：20～30mm，水位控制在齿深 1/2 处，出水均匀无偏流；5.堰板总高度： ≥300mm；上下预留50mm 安装固定边；6.侧边嵌入池壁余量 j：≥50mm，防止侧漏。 | 1 | 套
8 | 吊装鼻等其他 |  |  |  | 1.吊耳主板：Q235B / Q355B（优先Q355，强度更高，吊装不易变形），禁止 A 类钢、夹层、裂纹板材；2.补强垫板：与罐体母材同材质（罐体 Q235 则垫板 Q235）；3.吊耳整体碳钢防腐，避免干湿交替锈蚀断裂；4.禁止螺纹钢、薄铁皮自制简易吊耳。5.数量：标准 4 只，矩形罐体四角对称布置，重心居中， 四点受力均匀；6.高度位置，地埋碳钢罐体：吊耳中心距罐体顶板下沿 300~ 500mm（重心偏上， 吊装平稳不倾覆），禁止布置在人孔、导流管、曝气管开孔、罐体转角应力区；7.间距要求：横向、纵向吊耳中心连线呈矩形，长宽比接近罐体外形，防止单点过载；8.禁止单侧 2 吊点吊装，易侧翻、罐体局部变形。 | 1 | 套
9 | 箱体分仓加固 |  |  |  | 1.隔板承受两侧水位差静水压力，水位越深、箱体越大地埋，板厚逐级加厚2.分仓隔墙底部、左右两端必须与箱体底板、侧壁圈梁满焊刚性连接，禁止简支搭接；3.焊材：低氢二氧化碳焊丝，母材除锈 Sa2.5 级再施焊；连续受力焊缝满焊，间断肋板错开焊接；4.焊缝处理：打磨圆角过渡，消除应力尖角；5.防腐全套：环氧富锌底漆 2 道→环氧云铁中间漆→环氧煤沥青面漆 3 道，干膜总厚度≥0.8mm；焊缝区域额外增加一道面漆封闭微小孔隙。 | 1 | 套
10 | 法兰 |  |  |  | 1.常规工况设计压力：0.6MPa，法兰按 PN10 制作预留安全余量；2.地埋、泵后压力出水、 MBR抽吸管路统一PN10；3.碳钢法兰：Q235B，配套碳钢箱体，内外防腐。 | 4 | 个
11 | 缺氧池（组合填料） |  |  |  | 1.比表面积≥450 ㎡/m³ ;2.单位重量≥1.5kg/ m³ ;3.挂膜重量≥65kg/ m³ ;4.规格材质：φ150 醛化纤维涤纶丝； | 1 | 套
12 | 镀锌螺纹钢（填料支架） |  |  |  | 1.规格：Φ14 镀锌螺纹钢+角铁框架；2.行距：150mm；3.备注：镀锌螺纹钢对比市面上尼龙绳或普通钢管固定，能有效防止在不间断曝气状态下填料缠绕导致的出水效果不理想。 | 1 | 套
13 | 导流管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），DN75；长度 10m；管内设计流速：0.3～0.6m/s，防止污泥沉积堵塞；安装位置：隔板底部开孔贯通，管底距池底≥300mm；长度：根据设备内部池宽定制，两端伸出池壁 50～100mm；配件：90°弯头、直通、法兰，小型设备多用胶粘，大型法兰连接。 | 1 | 套
14 | 管道式穿孔均质搅拌装置 |  |  |  | 1.304 不锈钢无缝管 Φ63/76/89，壁厚≥3mm耐氯腐蚀、抗震动；支架主材：L30×30、L40×4角钢，碳钢支架完整环氧防腐；2.支架间距：DN50 Φ63：≤800mm；DN75 Φ90：≤ 1000mm；DN110：≤1200mm；3.管道与支架间垫 5mm 橡胶软垫，缓冲曝气持续震动，防止管壁磨损开裂；4.每条支管两端、中部必须设支撑，禁止悬空长管。 | 1 | 套
15 | 缺氧池加固 |  |  |  | 底板底部通长焊接 80×6 底圈梁，整体坐落于 C30 混凝土基础筏板，基础厚度≥300mm；禁止局部悬空，防止回填沉降撕裂底板焊缝。1.管道支架 L30×30/L40×4 角钢，支架加密一档：DN63 支管支撑间距≤800mm；管道与支架之间垫 5mm 橡胶缓冲垫，避免震动磨损管壁；2.风机出口加装橡胶软接头，阻断风机震动传递至池体；3.管路三通、汇集位置背部加十字筋板补强，减少疲劳裂纹；4.管路向风机侧设置 2 ‰排水坡度，最低点设DN20排空阀，防止积水导致局部气量不均、震动加剧。 | 1 | 套
16 | 好氧池（组合填料） |  |  |  | 1.比表面积≥450 ㎡/m³ ;2.单位重量≥1.5kg/ m³ ;3.挂膜重量≥65kg/ m³ ;4.规格材质：φ150 醛化纤维涤纶丝； | 1 | 套
17 | 镀锌螺纹钢（填料支架） |  |  |  | 1.规格：Φ14 镀锌螺纹钢+角铁框架；2.行距：150mm；3.备注：镀锌螺纹钢对比市面上尼龙绳或普通钢管固定，能有效防止在不间断曝气状态下填料缠绕导致的出水效果不理想。 | 1 | 套
18 | 导流管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），DN75；长度 10m；管内设计流速：0.3～0.6m/s，防止污泥沉积堵塞；安装位置：隔板底部开孔贯通，管底距池底≥300mm；长度：根据设备内部池宽定制，两端伸出池壁 50～100mm；配件： 90°弯头、直通、法兰，小型设备多用胶粘，大型法兰连接。 | 1 | 套
19 | 曝气管路 |  |  |  | 1.风机风量：0.8～2.0m³/min 管径： DN75 (Φ90PVC）风速：6～8m/s2.池内布气支管（铺设池底，安装曝气盘/曝气管）3.支管下方开孔：Φ8～10mm出气孔，孔间距 150～200mm； • 孔口向下 4 °,防止污泥倒灌堵孔； • 每条支管单侧曝气长度不宜＞6m，避免远端气量不足 | 1 | 套
20 | 硝化液回流泵 |  |  |  | 1.规格：WQ5-8-0.372.流量：Q=5m³/h3.扬程：H=8m4.功率：N=0.37kW5.常开，使硝化液内硝化细菌氧化氨氮产生的硝酸盐氮回流到前端，由反硝化细菌进行硝酸盐氮的反硝化，实现总氮去除。 | 1 | 台
21 | 好氧池加固 |  |  |  | 1.横向扁钢 80×6 @600，纵向扁钢60×5 @800；池内外双面布置加筋；2.底板与侧壁内角、外角焊接三角筋板 200×200×6，间距 500mm；3.曝气管正下方底板额外增设通长100×8 扁钢加强主梁，抵御气流持续冲击；4.底板底部整体焊接 80×6 通长底圈梁，坐落在≥300mm 厚 C30 混凝土筏板；禁止局部悬空，防止曝气震动撕裂底板焊缝。 | 1 | 套
22 | 竖流中心管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），布水导流：承接前端 AO 好氧池混合液，约束水流垂直向下匀速流动，把污水均匀输送至沉淀池底部中心位置，避免进水直冲池壁造成短流。稳流控速：限定筒内下降流速，流速控制在规范安全值以内，不会因水流过快冲击底部沉降污泥层，防止污泥翻卷上浮。均匀配水：将全部进水集中送至池体中心，配合下方反射板形成由中心向四周扩散的上升水流，保障整个沉淀断面流场均匀。结构支撑： 自身刚性结构可辅助固定下方反射板、内部缓冲挡泥环等小件构件，保证中心部件不偏移晃动。 | 1 | 套
23 | 锥形沉淀器 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），沉淀池沉降下来的活性污泥顺着倾斜斗壁滑向底部，集中储存污泥，容纳每日剩余污泥与回流污泥。重力排泥：锥斗壁倾角大于污泥死角，污泥依靠自重自流下滑至底部排泥管口，依靠池水静水压实现重力排泥锥形结构无直角死角，不易形成厌氧腐化死泥，防止污泥发黑、产气上浮破坏出水水质。回流供给：底部泥层浓度最高，从锥底抽取污泥回流至 AO 池，维持系统污泥浓度，保障脱氮除磷与生化降解能力。 | 1 | 套
24 | 挡泥板 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），阻隔水面泡沫、脱落生物膜、松散浮泥、漂浮杂物，防止漂浮杂质直接从溢流堰流出造成出水悬浮物超标。板下淹没段形成慢速沉降缓冲区，细小絮体在此二次沉降，降低出水 SS。中心筒下部缓冲挡泥环进一步削弱中心筒下行水流扰动，保护反射板上方流场稳定。阻挡大块絮体直冲锥底，避免强力冲刷搅起已沉降污泥。 | 1 | 套
25 | 反射板 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），缓冲中心筒向下水流的冲击力，高速下落水体撞击板面后动能大幅降低避免猛冲锥斗扰动沉淀污泥。径向布水把竖直向下的水流折转为水平向四周扩散，形成环形均匀出流，让污水沿整个池断面平稳向上上升沉淀。隔开高速进水区与底部积泥区，阻挡大块活性污泥絮体被水流裹挟上浮，稳定底部污泥沉降层。倾斜板面不易挂泥积泥，污泥可顺势滑落至锥斗，减少板面泥垢堆积影响布水效果。 | 1 | 套
26 | 溢流堰 |  |  |  | （锯齿形 ，等离子切割 、碳钢防腐），阻隔水面泡沫、脱落生物膜、松散浮泥、漂浮杂物，防止漂浮杂质直接从溢流堰流出造成出水悬浮物超标。板下淹没段形成慢速沉降缓冲区，细小絮体在此二次沉降，降低出水SS。中心筒下部缓冲挡泥环进一步削弱中心筒下行水流扰动，保护反射板上方流场稳定。阻挡大块絮体直冲锥底，避免强力冲刷搅起已沉降污泥。 | 1 | 套
27 | 污泥回流泵 |  |  |  | 1.规格：WQ5-8-0.372.流量：Q=5m³/h3.扬程：H=8m4.功率：N=0.37kW | 1 | 套
28 | 沉淀池加固 |  |  |  | 1.轻度锈蚀（壁厚损耗＜1mm）喷砂除锈至 Sa2.5 级，环氧富锌底漆 +环氧云铁中间漆 + 防腐面漆加厚涂装。 2. 中度锈蚀、局部穿孔补焊同厚度钢板，焊缝打磨探伤，增加竖向 / 横向加劲肋补强。 3. 焊缝开裂加固焊缝碳刨清根重焊，外侧贴弧形加强钢板，螺栓 + 焊接双重固定。 | 1 | 套
29 | 导流管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），DN75；长度 10m；管内设计流速：0.3～0.6m/s，防止污泥沉积堵塞；安装位置：隔板底部开孔贯通，管底距池底≥300mm；长度：根据设备内部池宽定制，两端伸出池壁 50～100mm；配件：90°弯头、直通、法兰，小型设备多用胶粘，大型法兰连接。 | 1 | 套
30 | 消毒管 |  |  |  | 1.DN40/DN50 Φ 114 ≥2.0mm 304 不锈钢；常规 304 不锈钢；内外镜面抛光；2. 承压：地埋一体化承压≥ 0.8MPa 3. 紫外灯管套管：高透石英管 Φ28mm，壁厚 1.5mm，254nm 杀菌主波长 4. 水力流速：筒内水流 0.3～0.8m/s，流速过高杀菌不达标，过低积泥 5. 直管段要求：消毒器前≥5倍管径直段、后≥3倍管径直段，避免紊流短路 6. 接口形式：小流量丝扣；DN80 以上法兰连接（PN10） | 1 | 套
31 | 消毒池加固 |  |  |  | 1.5#角铁，DN40 钢管，扁铁，池体结构层总厚度：侧壁≥8mm，底板≥ 10mm；内衬耐氯乙烯基树脂层≥2mm；2. 外壁缠绕环形玻纤加强层，每500mm 一圈， 局部加厚至 12mm；3. 池底一体加厚、整体圆弧过渡，杜绝直角应力开裂。 | 1 | 套
32 | 流量计 |  |  |  | 一体式 DN50，公称压力 1.0MPa，法兰连接，橡胶衬里，316L 电极 ，供电电压 220V，输出 4～20mA，通过485 通讯传输，本体 304 不锈钢，精度为±0.5%，防护等级≥IP68。 | 1 | 套
33 | PH 计 |  |  |  | 测量范围 0-14，精确度 0.001，电源：9~36VDC，输出 RS485 MODBUS RTU测量材质：固体膜，壳体材质：PP，防 水 等 级 ： IP68 ， 测 量 范 围 ：1.8—35500mg/L，测量精度：±2.5%，压力范围： ≤0.3MPa，温度补偿： NTC10K，温度范围：0`80℃ | 1 | 套
34 | 余氯检测仪 |  |  |  | 0-20mg/L，输出信号：4～20mA模拟输出/485 通讯 HART/NB/GPGS/LORA，供电电压 AC220、DC24V、输出功率≥ 5W， 防护等级≥ IP65（主机）/IP （传感器），工作温度0~60℃（不结冰），存储温度-10~60℃ | 1 | 套
35 | 曝气风机 |  |  |  | 规 格 GHBH 1D7 34 2R3 ， 功 率1.3KW，风量≥0.35m³/min正常情况下，风机连续运行状态，为延长使用寿命，两台交替使用，工作 6—8 小时自动切换。 | 2 | 台
36 | 二氧化氯投加装置 |  |  |  | 1.加药桶：200L/PE；2.加药泵：15.77/h；3.搅拌机：0.37kW4.配套液位开关；5.加药泵采用机械隔膜式加药泵，可根据水量及药剂浓度调整加药量 | 1 | 套
37 | 除磷应急投加装置 |  |  |  | 1.加药桶：200L/PE；2.加药泵：15.77/h；3.搅拌机：0.37kW4.配套液位开关；5.加药泵采用机械隔膜式加药泵，可根据水量及药剂浓度调整加药量 | 1 | 套
38 | 电控装置（落地柜） |  |  |  | PLC 智能模块、操作设备；包括就地PLC 控制柜、配电柜， 以及 PLC 控制柜和配电柜到系统内各设备、仪表之间的动力电缆、通讯电缆、电缆桥架穿线管等； | 1 | 套
39 | 智慧水务远程系统 |  |  |  | 1.含触摸屏、液晶显示屏，控制柜结构由 2mm 厚不锈钢板，折叠焊接而成。2.远程智能控制系统采用 PLC 智能控制、站点数据管理、异常报警，可实现污水处理的远程集中智能化管理开发并长效、低成本运维管理、移动式管理 | 1 | 套
40 | SPD 装置 |  |  |  | 进线配 Type2 40kA 电源 SPD，仪表配 24V 信号 SPD，浪涌保护器（防雷器）； | 1 | 套
41 | 管件及配件、阀门 |  |  |  | 1.UPVC 管 ： De25mm 、 De32mm 、 De63mm，压力等级 1.0MPa/S6.3，壁厚 2.0mm、2.4mm、3.0mm。镀锌管： DN25mm，Q235B 碳钢，壁厚 2.5mm。2.管道配件：弯头、三通、直接、大小头、丝口等与管道相配套，符合国家标准。3.UPVC 球阀、铸铁闸阀、全铜闸阀等，与管道口径相配套。 | 1 | 批
42 | 电线、电缆 |  |  |  | YJV、RVV、YC 等型号，三芯线、四芯线、五芯线等， 配套热镀锌线管、 UPVC 线管等 | 1 | 批
43 | 安装服务 |  |  |  | 含一体化污水处理设备二次搬运输吊装费（吊机需要 25 吨以上）、设备及管道安装及 201 不锈钢螺栓、201 不锈钢膨胀螺栓、胶水、管道支架（油漆防腐）、土方回填、人工及机械费等 | 1 | 项
44 | 调试服务 |  |  |  | 含菌种、液碱、次氯酸钠、葡萄糖、人工等，调试周期 15 天 | 1 | 项
45 | 一体化设备基座 |  |  |  | （5500*2500*200mm）（地埋设备）混凝土结构 | 1 | 座
46 | 格栅调节池 |  |  |  | （2000*1000*2000mm）混凝土结构 | 1 | 座
47 | 地埋设备开挖和回填和运输 |  |  |  | 水泥地埋开挖 | 85 | 立 方 |  | 数量以实际情况为准
48 | 设备间 |  |  |  | 2500*2000*2500mm 砖混结构 | 1 | 座
49 | 设备间基础 |  |  |  | （2900*2400*200mm）混凝土结构 | 1 | 座
50 | 围栏 |  |  |  | 锈钢 304 材质，0.8 米高，300mm基础 | 30 | 米 |  | 数量以实际情况为准
51 | 合计 | [5 empty] | 0
仁和镇卫生院 10m³/d 一体化污水处理设备配置清单
序 号 | 设备名称 |  |  |  | 技术规格参数 | 数 量 | 单 位 | 单价 | 总价
1 | 手动格栅 |  |  |  | 材质304不锈钢，格栅高度0.5米，格栅条距 2 厘米，格栅条厚度 10 毫米，包括清污机构，清污槽。 | 1 | 套
2 | 调节池提升泵 |  |  |  | 1.规格：WQ5-8-0.37；2.流量：Q=5m ³ /h ； 3. 扬 程 ： H=8m ； 4. 功 率N=0.37kW根据调节池液位开关自动运行，低液位停止工作，高液位正常运行，工作 6-8 小时自动切换 | 2 | 台
3 | 液位控制器 |  |  |  | 1. 规 格 ：GAC-PAC-05 ； 2. 量程： 0-5m；3.防护等级 IP65 | 2 | 套
4 | 提升泵安装配件 |  |  |  | （管道 、法兰 、阀门、 电缆、提升装置等）； | 2 | 套
5 | 一体化设备箱体 |  |  |  | 1.设备尺寸：/；2.Q235 国标碳钢材质，双面满焊焊接，煤油测试渗漏；钢板厚度：为 5mm ( ±0.25mm）；3.设备内部形成骨架（整体环圈加固），（内部包含 pH 调节池，好氧池，缺氧池，高效沉淀池，消毒池）。4.焊缝：外观饱满，不得有明显裂纹、夹渣、焊瘤等缺陷。经超声波探伤检测不得有超标准缺陷。5.涂层厚度 ： 不 得 有 超 标 构 件 ， 符 合 GB50205-2020 标准中涂装工程的一般规定。6.设备运行的噪声需满足标准 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的 2 类噪声排放限制。7.水泵、阀门具备自动切换功能，切换时间误差不超过±20s。8.泵浦开启时，若出口开关未打开，会出现停机现象。9.当泵浦缺液空转或泵浦吸到杂物或泵浦缺相时，在 5 秒内快速断路停止运转保护泵浦 。 10. 电 控 柜 防 护 等 级 依 据 GB/T4208-2017 的标准检测，≥IP50。11.控制回路应设有过载保护措施，过 载 保 护 应 符 合 GB/T 3797 中4.10.3的规定。12.设备带电部件与外壳之间的绝缘电阻≥1MΩ。13.用电设备应接地良好，有明显的接地标志。14.一体化污水处理设备金属件涂层具有防腐性能。 | 1 | 套
6 | 检修人孔 |  |  |  | 1. 筒体 颈 圈 ：壁 厚 ≥ 6mm ， 高度 200～250mm（高出池顶盖板，防覆土雨水倒灌） 2.盖板底板：厚度≥ 8mm；盖板背部加十字加强筋 80×6扁钢 3.法兰盘：厚度 10mm，法兰宽度 ≥ 100mm ，螺栓孔 Φ 18 ，均布 12～16 套 4.防腐：喷砂 Sa2.5 级，环氧富锌+环氧云铁+环氧煤沥青，干膜≥0.8mm；5.开孔外圈焊接环形补强圈，厚度比池壁大 2mm，宽度≥ 120mm，整圈连续满焊；6.人孔颈圈与池顶板内外满焊，转角加三角加强筋 200×200×6，每 300mm 一块；7.顶板开孔周边增设一圈通长扁钢圈梁80×6，与罐体竖向加劲肋相连，分散覆土土压力；8.禁止人孔布置在池体转角、隔墙应力集中区 | 1 | 套
7 | 溢流三角堰 |  |  |  | （锯齿形，等离子切割）；1.堰口夹角：90°等腰直角，堰顶锐缘下游切45°斜面（薄壁堰标准）；2.单齿齿深 H：50mm（主流）； 大流量可75mm，小流量30mm；3.齿中心间距： 200mm（齿尖到下一齿尖距离）；4.堰上设计水头h：20～30mm，水位控制在齿深 1/2 处，出水均匀无偏流；5.堰板总高度： ≥300mm；上下预留50mm 安装固定边；6.侧边嵌入池壁余量 j：≥50mm，防止侧漏。 | 1 | 套
8 | 吊装鼻等其他 |  |  |  | 1.吊耳主板：Q235B / Q355B（优先Q355，强度更高，吊装不易变形），禁止 A 类钢、夹层、裂纹板材；2.补强垫板：与罐体母材同材质（罐体 Q235 则垫板 Q235）；3.吊耳整体碳钢防腐，避免干湿交替锈蚀断裂；4.禁止螺纹钢、薄铁皮自制简易吊耳。5.数量：标准 4 只，矩形罐体四角对称布置，重心居中， 四点受力均匀；6.高度位置，地埋碳钢罐体：吊耳中心距罐体顶板下沿 300~ 500mm（重心偏上， 吊装平稳不倾覆），禁止布置在人孔、导流管、曝气管开孔、罐体转角应力区；7.间距要求：横向、纵向吊耳中心连线呈矩形，长宽比接近罐体外形，防止单点过载；8.禁止单侧 2 吊点吊装，易侧翻、罐体局部变形。 | 1 | 套
9 | 箱体分仓加固 |  |  |  | 1.隔板承受两侧水位差静水压力，水位越深、箱体越大地埋，板厚逐级加厚2.分仓隔墙底部、左右两端必须与箱体底板、侧壁圈梁满焊刚性连接，禁止简支搭接；3.焊材：低氢二氧化碳焊丝，母材除锈 Sa2.5 级再施焊；连续受力焊缝满焊，间断肋板错开焊接；4.焊缝处理：打磨圆角过渡，消除应力尖角；5.防腐全套：环氧富锌底漆 2 道→环氧云铁中间漆→环氧煤沥青面漆 3 道，干膜总厚度≥0.8mm；焊缝区域额外增加一道面漆封闭微小孔隙。 | 1 | 套
10 | 法兰 |  |  |  | 1.常规工况设计压力：0.6MPa，法兰按 PN10 制作预留安全余量；2.地埋、泵后压力出水、 MBR抽吸管路统一PN10；3.碳钢法兰：Q235B，配套碳钢箱体，内外防腐。 | 4 | 个
11 | 缺氧池（组合填料） |  |  |  | 1.比表面积≥450 ㎡/m³ ;2.单位重量≥1.5kg/ m³ ;3.挂膜重量≥65kg/ m³ ;4.规格材质：φ150 醛化纤维涤纶丝； | 1 | 套
12 | 镀锌螺纹钢（填料支架） |  |  |  | 1.规格：Φ14 镀锌螺纹钢+角铁框架；2.行距：150mm；3.备注：镀锌螺纹钢对比市面上尼龙绳或普通钢管固定，能有效防止在不间断曝气状态下填料缠绕导致的出水效果不理想。 | 1 | 套
13 | 导流管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），DN75；长度 10m；管内设计流速：0.3～0.6m/s，防止污泥沉积堵塞；安装位置：隔板底部开孔贯通，管底距池底≥300mm；长度：根据设备内部池宽定制，两端伸出池壁 50～100mm；配件：90°弯头、直通、法兰，小型设备多用胶粘，大型法兰连接。 | 1 | 套
14 | 管道式穿孔均质搅拌装置 |  |  |  | 1.304 不锈钢无缝管 Φ63/76/89，壁厚≥3mm耐氯腐蚀、抗震动；支架主材：L30×30、L40×4角钢，碳钢支架完整环氧防腐；2.支架间距：DN50 Φ63：≤800mm；DN75 Φ90：≤ 1000mm；DN110：≤1200mm；3.管道与支架间垫 5mm 橡胶软垫，缓冲曝气持续震动，防止管壁磨损开裂；4.每条支管两端、中部必须设支撑，禁止悬空长管。 | 1 | 套
15 | 缺氧池加固 |  |  |  | 底板底部通长焊接 80×6 底圈梁，整体坐落于 C30 混凝土基础筏板，基础厚度≥300mm；禁止局部悬空，防止回填沉降撕裂底板焊缝。1.管道支架 L30×30/L40×4 角钢，支架加密一档：DN63 支管支撑间距≤800mm；管道与支架之间垫 5mm 橡胶缓冲垫，避免震动磨损管壁；2.风机出口加装橡胶软接头，阻断风机震动传递至池体；3.管路三通、汇集位置背部加十字筋板补强，减少疲劳裂纹；4.管路向风机侧设置 2 ‰排水坡度，最低点设DN20排空阀，防止积水导致局部气量不均、震动加剧。 | 1 | 套
16 | 好氧池（组合填料） |  |  |  | 1.比表面积≥450 ㎡/m³ ;2.单位重量≥1.5kg/ m³ ;3.挂膜重量≥65kg/ m³ ;4.规格材质：φ150 醛化纤维涤纶丝； | 1 | 套
17 | 镀锌螺纹钢（填料支架） |  |  |  | 1.规格：Φ14 镀锌螺纹钢+角铁框架；2.行距：150mm；3.备注：镀锌螺纹钢对比市面上尼龙绳或普通钢管固定，能有效防止在不间断曝气状态下填料缠绕导致的出水效果不理想。 | 1 | 套
18 | 导流管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），DN75；长度 10m；管内设计流速：0.3～0.6m/s，防止污泥沉积堵塞；安装位置：隔板底部开孔贯通，管底距池底≥300mm；长度：根据设备内部池宽定制，两端伸出池壁 50～100mm；配件： 90°弯头、直通、法兰，小型设备多用胶粘，大型法兰连接。 | 1 | 套
19 | 曝气管路 |  |  |  | 1.风机风量：0.8～2.0m³/min 管径： DN75 (Φ90PVC）风速：6～8m/s2.池内布气支管（铺设池底，安装曝气盘/曝气管）3.支管下方开孔：Φ8～10mm出气孔，孔间距 150～200mm； • 孔口向下 4 °,防止污泥倒灌堵孔； • 每条支管单侧曝气长度不宜＞6m，避免远端气量不足 | 1 | 套
20 | 硝化液回流泵 |  |  |  | 1.规格：WQ5-8-0.372.流量：Q=5m³/h3.扬程：H=8m4.功率：N=0.37kW5.常开，使硝化液内硝化细菌氧化氨氮产生的硝酸盐氮回流到前端，由反硝化细菌进行硝酸盐氮的反硝化，实现总氮去除。 | 1 | 台
21 | 好氧池加固 |  |  |  | 1.横向扁钢 80×6 @600，纵向扁钢60×5 @800；池内外双面布置加筋；2.底板与侧壁内角、外角焊接三角筋板 200×200×6，间距 500mm；3.曝气管正下方底板额外增设通长100×8 扁钢加强主梁，抵御气流持续冲击；4.底板底部整体焊接 80×6 通长底圈梁，坐落在≥300mm 厚 C30 混凝土筏板；禁止局部悬空，防止曝气震动撕裂底板焊缝。 | 1 | 套
22 | 竖流中心管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），布水导流：承接前端 AO 好氧池混合液，约束水流垂直向下匀速流动，把污水均匀输送至沉淀池底部中心位置，避免进水直冲池壁造成短流。稳流控速：限定筒内下降流速，流速控制在规范安全值以内，不会因水流过快冲击底部沉降污泥层，防止污泥翻卷上浮。均匀配水：将全部进水集中送至池体中心，配合下方反射板形成由中心向四周扩散的上升水流，保障整个沉淀断面流场均匀。结构支撑： 自身刚性结构可辅助固定下方反射板、内部缓冲挡泥环等小件构件，保证中心部件不偏移晃动。 | 1 | 套
23 | 锥形沉淀器 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），沉淀池沉降下来的活性污泥顺着倾斜斗壁滑向底部，集中储存污泥，容纳每日剩余污泥与回流污泥。重力排泥：锥斗壁倾角大于污泥死角，污泥依靠自重自流下滑至底部排泥管口，依靠池水静水压实现重力排泥锥形结构无直角死角，不易形成厌氧腐化死泥，防止污泥发黑、产气上浮破坏出水水质。回流供给：底部泥层浓度最高，从锥底抽取污泥回流至 AO 池，维持系统污泥浓度，保障脱氮除磷与生化降解能力。 | 1 | 套
24 | 挡泥板 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），阻隔水面泡沫、脱落生物膜、松散浮泥、漂浮杂物，防止漂浮杂质直接从溢流堰流出造成出水悬浮物超标。板下淹没段形成慢速沉降缓冲区，细小絮体在此二次沉降，降低出水 SS。中心筒下部缓冲挡泥环进一步削弱中心筒下行水流扰动，保护反射板上方流场稳定。阻挡大块絮体直冲锥底，避免强力冲刷搅起已沉降污泥。 | 1 | 套
25 | 反射板 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），缓冲中心筒向下水流的冲击力，高速下落水体撞击板面后动能大幅降低避免猛冲锥斗扰动沉淀污泥。径向布水把竖直向下的水流折转为水平向四周扩散，形成环形均匀出流，让污水沿整个池断面平稳向上上升沉淀。隔开高速进水区与底部积泥区，阻挡大块活性污泥絮体被水流裹挟上浮，稳定底部污泥沉降层。倾斜板面不易挂泥积泥，污泥可顺势滑落至锥斗，减少板面泥垢堆积影响布水效果。 | 1 | 套
26 | 溢流堰 |  |  |  | （锯齿形 ，等离子切割 、碳钢防腐），阻隔水面泡沫、脱落生物膜、松散浮泥、漂浮杂物，防止漂浮杂质直接从溢流堰流出造成出水悬浮物超标。板下淹没段形成慢速沉降缓冲区，细小絮体在此二次沉降，降低出水SS。中心筒下部缓冲挡泥环进一步削弱中心筒下行水流扰动，保护反射板上方流场稳定。阻挡大块絮体直冲锥底，避免强力冲刷搅起已沉降污泥。 | 1 | 套
27 | 污泥回流泵 |  |  |  | 1.规格：WQ5-8-0.372.流量：Q=5m³/h3.扬程：H=8m4.功率：N=0.37kW | 1 | 套
28 | 沉淀池加固 |  |  |  | 1.轻度锈蚀（壁厚损耗＜1mm）喷砂除锈至 Sa2.5 级，环氧富锌底漆 +环氧云铁中间漆 + 防腐面漆加厚涂装。 2. 中度锈蚀、局部穿孔补焊同厚度钢板，焊缝打磨探伤，增加竖向 / 横向加劲肋补强。 3. 焊缝开裂加固焊缝碳刨清根重焊，外侧贴弧形加强钢板，螺栓 + 焊接双重固定。 | 1 | 套
29 | 导流管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），DN75；长度 10m；管内设计流速：0.3～0.6m/s，防止污泥沉积堵塞；安装位置：隔板底部开孔贯通，管底距池底≥300mm；长度：根据设备内部池宽定制，两端伸出池壁 50～100mm；配件：90°弯头、直通、法兰，小型设备多用胶粘，大型法兰连接。 | 1 | 套
30 | 消毒管 |  |  |  | 1.DN40/DN50 Φ 114 ≥2.0mm 304 不锈钢；常规 304 不锈钢；内外镜面抛光；2. 承压：地埋一体化承压≥ 0.8MPa 3. 紫外灯管套管：高透石英管 Φ28mm，壁厚 1.5mm，254nm 杀菌主波长 4. 水力流速：筒内水流 0.3～0.8m/s，流速过高杀菌不达标，过低积泥 5. 直管段要求：消毒器前≥5倍管径直段、后≥3倍管径直段，避免紊流短路 6. 接口形式：小流量丝扣；DN80 以上法兰连接（PN10） | 1 | 套
31 | 消毒池加固 |  |  |  | 1.5#角铁，DN40 钢管，扁铁，池体结构层总厚度：侧壁≥8mm，底板≥ 10mm；内衬耐氯乙烯基树脂层≥2mm；2. 外壁缠绕环形玻纤加强层，每500mm 一圈， 局部加厚至 12mm；3. 池底一体加厚、整体圆弧过渡，杜绝直角应力开裂。 | 1 | 套
32 | 流量计 |  |  |  | 一体式 DN50，公称压力 1.0MPa，法兰连接，橡胶衬里，316L 电极 ，供电电压 220V，输出 4～20mA，通过485 通讯传输，本体 304 不锈钢，精度为±0.5%，防护等级≥IP68。 | 1 | 套
33 | PH 计 |  |  |  | 测量范围 0-14，精确度 0.001，电源：9~36VDC，输出 RS485 MODBUS RTU测量材质：固体膜，壳体材质：PP，防 水 等 级 ： IP68 ， 测 量 范 围 ：1.8—35500mg/L，测量精度：±2.5%，压力范围： ≤0.3MPa，温度补偿： NTC10K，温度范围：0`80℃ | 1 | 套
34 | 余氯检测仪 |  |  |  | 0-20mg/L，输出信号：4～20mA模拟输出/485 通讯 HART/NB/GPGS/LORA，供电电压 AC220、DC24V、输出功率≥ 5W， 防护等级≥ IP65（主机）/IP （传感器），工作温度0~60℃（不结冰），存储温度-10~60℃ | 1 | 套
35 | 曝气风机 |  |  |  | 规 格 GHBH 1D7 34 2R3 ， 功 率1.3KW，风量≥0.35m³/min正常情况下，风机连续运行状态，为延长使用寿命，两台交替使用，工作 6—8 小时自动切换。 | 2 | 台
36 | 二氧化氯投加装置 |  |  |  | 1.加药桶：200L/PE；2.加药泵：15.77/h；3.搅拌机：0.37kW4.配套液位开关；5.加药泵采用机械隔膜式加药泵，可根据水量及药剂浓度调整加药量 | 1 | 套
37 | 除磷应急投加装置 |  |  |  | 1.加药桶：200L/PE；2.加药泵：15.77/h；3.搅拌机：0.37kW4.配套液位开关；5.加药泵采用机械隔膜式加药泵，可根据水量及药剂浓度调整加药量 | 1 | 套
38 | 电控装置（落地柜） |  |  |  | PLC 智能模块、操作设备；包括就地PLC 控制柜、配电柜， 以及 PLC 控制柜和配电柜到系统内各设备、仪表之间的动力电缆、通讯电缆、电缆桥架穿线管等； | 1 | 套
39 | 智慧水务远程系统 |  |  |  | 1.含触摸屏、液晶显示屏，控制柜结构由 2mm 厚不锈钢板，折叠焊接而成。2.远程智能控制系统采用 PLC 智能控制、站点数据管理、异常报警，可实现污水处理的远程集中智能化管理开发并长效、低成本运维管理、移动式管理 | 1 | 套
40 | SPD 装置 |  |  |  | 进线配 Type2 40kA 电源 SPD，仪表配 24V 信号 SPD，浪涌保护器（防雷器）； | 1 | 套
41 | 管件及配件、阀门 |  |  |  | 1.UPVC 管 ： De25mm 、 De32mm 、 De63mm，压力等级 1.0MPa/S6.3，壁厚 2.0mm、2.4mm、3.0mm。镀锌管： DN25mm，Q235B 碳钢，壁厚 2.5mm。2.管道配件：弯头、三通、直接、大小头、丝口等与管道相配套，符合国家标准。3.UPVC 球阀、铸铁闸阀、全铜闸阀等，与管道口径相配套。 | 1 | 批
42 | 电线、电缆 |  |  |  | YJV、RVV、YC 等型号，三芯线、四芯线、五芯线等， 配套热镀锌线管、 UPVC 线管等 | 1 | 批
43 | 安装服务 |  |  |  | 含一体化污水处理设备二次搬运输吊装费（吊机需要 25 吨以上）、设备及管道安装及 201 不锈钢螺栓、201 不锈钢膨胀螺栓、胶水、管道支架（油漆防腐）、土方回填、人工及机械费等 | 1 | 项
44 | 调试服务 |  |  |  | 含菌种、液碱、次氯酸钠、葡萄糖、人工等，调试周期 15 天 | 1 | 项
45 | 一体化设备基座 |  |  |  | （5500*2500*200mm）（地埋设备）混凝土结构 | 1 | 座
46 | 格栅调节池 |  |  |  | （2000*1000*2000mm）混凝土结构 | 1 | 座
47 | 地埋设备开挖和回填和运输 |  |  |  | 水泥地埋开挖 | 85 | 立 方 |  | 数量以实际情况为准
48 | 设备间 |  |  |  | 2500*2000*2500mm 砖混结构 | 1 | 座
49 | 设备间基础 |  |  |  | （2900*2400*200mm）混凝土结构 | 1 | 座
50 | 围栏 |  |  |  | 锈钢 304 材质，0.8 米高，300mm基础 | 30 | 米 |  | 数量以实际情况为准
51 | 合计 | [5 empty] | 0
罗田镇卫生院 10m³/d 一体化污水处理设备配置清单
序 号 | 设备名称 |  |  |  | 技术规格参数 | 数 量 | 单 位 | 单价 | 总价
1 | 手动格栅 |  |  |  | 材质304不锈钢，格栅高度0.5米，格栅条距 2 厘米，格栅条厚度 10 毫米，包括清污机构，清污槽。 | 1 | 套
2 | 调节池提升泵 |  |  |  | 1.规格：WQ5-8-0.37；2.流量：Q=5m ³ /h ； 3. 扬 程 ： H=8m ； 4. 功 率N=0.37kW根据调节池液位开关自动运行，低液位停止工作，高液位正常运行，工作 6-8 小时自动切换 | 2 | 台
3 | 液位控制器 |  |  |  | 1. 规 格 ：GAC-PAC-05 ； 2. 量程： 0-5m；3.防护等级 IP65 | 2 | 套
4 | 提升泵安装配件 |  |  |  | （管道 、法兰 、阀门、 电缆、提升装置等）； | 2 | 套
5 | 一体化设备箱体 |  |  |  | 1.设备尺寸：/；2.Q235 国标碳钢材质，双面满焊焊接，煤油测试渗漏；钢板厚度：为 5mm ( ±0.25mm）；3.设备内部形成骨架（整体环圈加固），（内部包含 pH 调节池，好氧池，缺氧池，高效沉淀池，消毒池）。4.焊缝：外观饱满，不得有明显裂纹、夹渣、焊瘤等缺陷。经超声波探伤检测不得有超标准缺陷。5.涂层厚度 ： 不 得 有 超 标 构 件 ， 符 合 GB50205-2020 标准中涂装工程的一般规定。6.设备运行的噪声需满足标准 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的 2 类噪声排放限制。7.水泵、阀门具备自动切换功能，切换时间误差不超过±20s。8.泵浦开启时，若出口开关未打开，会出现停机现象。9.当泵浦缺液空转或泵浦吸到杂物或泵浦缺相时，在 5 秒内快速断路停止运转保护泵浦 。 10. 电 控 柜 防 护 等 级 依 据 GB/T4208-2017 的标准检测，≥IP50。11.控制回路应设有过载保护措施，过 载 保 护 应 符 合 GB/T 3797 中4.10.3的规定。12.设备带电部件与外壳之间的绝缘电阻≥1MΩ。13.用电设备应接地良好，有明显的接地标志。14.一体化污水处理设备金属件涂层具有防腐性能。 | 1 | 套
6 | 检修人孔 |  |  |  | 1. 筒体 颈 圈 ：壁 厚 ≥ 6mm ， 高度 200～250mm（高出池顶盖板，防覆土雨水倒灌） 2.盖板底板：厚度≥ 8mm；盖板背部加十字加强筋 80×6扁钢 3.法兰盘：厚度 10mm，法兰宽度 ≥ 100mm ，螺栓孔 Φ 18 ，均布 12～16 套 4.防腐：喷砂 Sa2.5 级，环氧富锌+环氧云铁+环氧煤沥青，干膜≥0.8mm；5.开孔外圈焊接环形补强圈，厚度比池壁大 2mm，宽度≥ 120mm，整圈连续满焊；6.人孔颈圈与池顶板内外满焊，转角加三角加强筋 200×200×6，每 300mm 一块；7.顶板开孔周边增设一圈通长扁钢圈梁80×6，与罐体竖向加劲肋相连，分散覆土土压力；8.禁止人孔布置在池体转角、隔墙应力集中区 | 1 | 套
7 | 溢流三角堰 |  |  |  | （锯齿形，等离子切割）；1.堰口夹角：90°等腰直角，堰顶锐缘下游切45°斜面（薄壁堰标准）；2.单齿齿深 H：50mm（主流）； 大流量可75mm，小流量30mm；3.齿中心间距： 200mm（齿尖到下一齿尖距离）；4.堰上设计水头h：20～30mm，水位控制在齿深 1/2 处，出水均匀无偏流；5.堰板总高度： ≥300mm；上下预留50mm 安装固定边；6.侧边嵌入池壁余量 j：≥50mm，防止侧漏。 | 1 | 套
8 | 吊装鼻等其他 |  |  |  | 1.吊耳主板：Q235B / Q355B（优先Q355，强度更高，吊装不易变形），禁止 A 类钢、夹层、裂纹板材；2.补强垫板：与罐体母材同材质（罐体 Q235 则垫板 Q235）；3.吊耳整体碳钢防腐，避免干湿交替锈蚀断裂；4.禁止螺纹钢、薄铁皮自制简易吊耳。5.数量：标准 4 只，矩形罐体四角对称布置，重心居中， 四点受力均匀；6.高度位置，地埋碳钢罐体：吊耳中心距罐体顶板下沿 300~ 500mm（重心偏上， 吊装平稳不倾覆），禁止布置在人孔、导流管、曝气管开孔、罐体转角应力区；7.间距要求：横向、纵向吊耳中心连线呈矩形，长宽比接近罐体外形，防止单点过载；8.禁止单侧 2 吊点吊装，易侧翻、罐体局部变形。 | 1 | 套
9 | 箱体分仓加固 |  |  |  | 1.隔板承受两侧水位差静水压力，水位越深、箱体越大地埋，板厚逐级加厚2.分仓隔墙底部、左右两端必须与箱体底板、侧壁圈梁满焊刚性连接，禁止简支搭接；3.焊材：低氢二氧化碳焊丝，母材除锈 Sa2.5 级再施焊；连续受力焊缝满焊，间断肋板错开焊接；4.焊缝处理：打磨圆角过渡，消除应力尖角；5.防腐全套：环氧富锌底漆 2 道→环氧云铁中间漆→环氧煤沥青面漆 3 道，干膜总厚度≥0.8mm；焊缝区域额外增加一道面漆封闭微小孔隙。 | 1 | 套
10 | 法兰 |  |  |  | 1.常规工况设计压力：0.6MPa，法兰按 PN10 制作预留安全余量；2.地埋、泵后压力出水、 MBR抽吸管路统一PN10；3.碳钢法兰：Q235B，配套碳钢箱体，内外防腐。 | 4 | 个
11 | 缺氧池（组合填料） |  |  |  | 1.比表面积≥450 ㎡/m³ ;2.单位重量≥1.5kg/ m³ ;3.挂膜重量≥65kg/ m³ ;4.规格材质：φ150 醛化纤维涤纶丝； | 1 | 套
12 | 镀锌螺纹钢（填料支架） |  |  |  | 1.规格：Φ14 镀锌螺纹钢+角铁框架；2.行距：150mm；3.备注：镀锌螺纹钢对比市面上尼龙绳或普通钢管固定，能有效防止在不间断曝气状态下填料缠绕导致的出水效果不理想。 | 1 | 套
13 | 导流管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），DN75；长度 10m；管内设计流速：0.3～0.6m/s，防止污泥沉积堵塞；安装位置：隔板底部开孔贯通，管底距池底≥300mm；长度：根据设备内部池宽定制，两端伸出池壁 50～100mm；配件：90°弯头、直通、法兰，小型设备多用胶粘，大型法兰连接。 | 1 | 套
14 | 管道式穿孔均质搅拌装置 |  |  |  | 1.304 不锈钢无缝管 Φ63/76/89，壁厚≥3mm耐氯腐蚀、抗震动；支架主材：L30×30、L40×4角钢，碳钢支架完整环氧防腐；2.支架间距：DN50 Φ63：≤800mm；DN75 Φ90：≤ 1000mm；DN110：≤1200mm；3.管道与支架间垫 5mm 橡胶软垫，缓冲曝气持续震动，防止管壁磨损开裂；4.每条支管两端、中部必须设支撑，禁止悬空长管。 | 1 | 套
15 | 缺氧池加固 |  |  |  | 底板底部通长焊接 80×6 底圈梁，整体坐落于 C30 混凝土基础筏板，基础厚度≥300mm；禁止局部悬空，防止回填沉降撕裂底板焊缝。1.管道支架 L30×30/L40×4 角钢，支架加密一档：DN63 支管支撑间距≤800mm；管道与支架之间垫 5mm 橡胶缓冲垫，避免震动磨损管壁；2.风机出口加装橡胶软接头，阻断风机震动传递至池体；3.管路三通、汇集位置背部加十字筋板补强，减少疲劳裂纹；4.管路向风机侧设置 2 ‰排水坡度，最低点设DN20排空阀，防止积水导致局部气量不均、震动加剧。 | 1 | 套
16 | 好氧池（组合填料） |  |  |  | 1.比表面积≥450 ㎡/m³ ;2.单位重量≥1.5kg/ m³ ;3.挂膜重量≥65kg/ m³ ;4.规格材质：φ150 醛化纤维涤纶丝； | 1 | 套
17 | 镀锌螺纹钢（填料支架） |  |  |  | 1.规格：Φ14 镀锌螺纹钢+角铁框架；2.行距：150mm；3.备注：镀锌螺纹钢对比市面上尼龙绳或普通钢管固定，能有效防止在不间断曝气状态下填料缠绕导致的出水效果不理想。 | 1 | 套
18 | 导流管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），DN75；长度 10m；管内设计流速：0.3～0.6m/s，防止污泥沉积堵塞；安装位置：隔板底部开孔贯通，管底距池底≥300mm；长度：根据设备内部池宽定制，两端伸出池壁 50～100mm；配件： 90°弯头、直通、法兰，小型设备多用胶粘，大型法兰连接。 | 1 | 套
19 | 曝气管路 |  |  |  | 1.风机风量：0.8～2.0m³/min 管径： DN75 (Φ90PVC）风速：6～8m/s2.池内布气支管（铺设池底，安装曝气盘/曝气管）3.支管下方开孔：Φ8～10mm出气孔，孔间距 150～200mm； • 孔口向下 4 °,防止污泥倒灌堵孔； • 每条支管单侧曝气长度不宜＞6m，避免远端气量不足 | 1 | 套
20 | 硝化液回流泵 |  |  |  | 1.规格：WQ5-8-0.372.流量：Q=5m³/h3.扬程：H=8m4.功率：N=0.37kW5.常开，使硝化液内硝化细菌氧化氨氮产生的硝酸盐氮回流到前端，由反硝化细菌进行硝酸盐氮的反硝化，实现总氮去除。 | 1 | 台
21 | 好氧池加固 |  |  |  | 1.横向扁钢 80×6 @600，纵向扁钢60×5 @800；池内外双面布置加筋；2.底板与侧壁内角、外角焊接三角筋板 200×200×6，间距 500mm；3.曝气管正下方底板额外增设通长100×8 扁钢加强主梁，抵御气流持续冲击；4.底板底部整体焊接 80×6 通长底圈梁，坐落在≥300mm 厚 C30 混凝土筏板；禁止局部悬空，防止曝气震动撕裂底板焊缝。 | 1 | 套
22 | 竖流中心管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），布水导流：承接前端 AO 好氧池混合液，约束水流垂直向下匀速流动，把污水均匀输送至沉淀池底部中心位置，避免进水直冲池壁造成短流。稳流控速：限定筒内下降流速，流速控制在规范安全值以内，不会因水流过快冲击底部沉降污泥层，防止污泥翻卷上浮。均匀配水：将全部进水集中送至池体中心，配合下方反射板形成由中心向四周扩散的上升水流，保障整个沉淀断面流场均匀。结构支撑： 自身刚性结构可辅助固定下方反射板、内部缓冲挡泥环等小件构件，保证中心部件不偏移晃动。 | 1 | 套
23 | 锥形沉淀器 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），沉淀池沉降下来的活性污泥顺着倾斜斗壁滑向底部，集中储存污泥，容纳每日剩余污泥与回流污泥。重力排泥：锥斗壁倾角大于污泥死角，污泥依靠自重自流下滑至底部排泥管口，依靠池水静水压实现重力排泥锥形结构无直角死角，不易形成厌氧腐化死泥，防止污泥发黑、产气上浮破坏出水水质。回流供给：底部泥层浓度最高，从锥底抽取污泥回流至 AO 池，维持系统污泥浓度，保障脱氮除磷与生化降解能力。 | 1 | 套
24 | 挡泥板 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），阻隔水面泡沫、脱落生物膜、松散浮泥、漂浮杂物，防止漂浮杂质直接从溢流堰流出造成出水悬浮物超标。板下淹没段形成慢速沉降缓冲区，细小絮体在此二次沉降，降低出水 SS。中心筒下部缓冲挡泥环进一步削弱中心筒下行水流扰动，保护反射板上方流场稳定。阻挡大块絮体直冲锥底，避免强力冲刷搅起已沉降污泥。 | 1 | 套
25 | 反射板 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），缓冲中心筒向下水流的冲击力，高速下落水体撞击板面后动能大幅降低避免猛冲锥斗扰动沉淀污泥。径向布水把竖直向下的水流折转为水平向四周扩散，形成环形均匀出流，让污水沿整个池断面平稳向上上升沉淀。隔开高速进水区与底部积泥区，阻挡大块活性污泥絮体被水流裹挟上浮，稳定底部污泥沉降层。倾斜板面不易挂泥积泥，污泥可顺势滑落至锥斗，减少板面泥垢堆积影响布水效果。 | 1 | 套
26 | 溢流堰 |  |  |  | （锯齿形 ，等离子切割 、碳钢防腐），阻隔水面泡沫、脱落生物膜、松散浮泥、漂浮杂物，防止漂浮杂质直接从溢流堰流出造成出水悬浮物超标。板下淹没段形成慢速沉降缓冲区，细小絮体在此二次沉降，降低出水SS。中心筒下部缓冲挡泥环进一步削弱中心筒下行水流扰动，保护反射板上方流场稳定。阻挡大块絮体直冲锥底，避免强力冲刷搅起已沉降污泥。 | 1 | 套
27 | 污泥回流泵 |  |  |  | 1.规格：WQ5-8-0.372.流量：Q=5m³/h3.扬程：H=8m4.功率：N=0.37kW | 1 | 套
28 | 沉淀池加固 |  |  |  | 1.轻度锈蚀（壁厚损耗＜1mm）喷砂除锈至 Sa2.5 级，环氧富锌底漆 +环氧云铁中间漆 + 防腐面漆加厚涂装。 2. 中度锈蚀、局部穿孔补焊同厚度钢板，焊缝打磨探伤，增加竖向 / 横向加劲肋补强。 3. 焊缝开裂加固焊缝碳刨清根重焊，外侧贴弧形加强钢板，螺栓 + 焊接双重固定。 | 1 | 套
29 | 导流管 |  |  |  | 材质（碳钢防腐），DN75；长度 10m；管内设计流速：0.3～0.6m/s，防止污泥沉积堵塞；安装位置：隔板底部开孔贯通，管底距池底≥300mm；长度：根据设备内部池宽定制，两端伸出池壁 50～100mm；配件：90°弯头、直通、法兰，小型设备多用胶粘，大型法兰连接。 | 1 | 套
30 | 消毒管 |  |  |  | 1.DN40/DN50 Φ 114 ≥2.0mm 304 不锈钢；常规 304 不锈钢；内外镜面抛光；2. 承压：地埋一体化承压≥ 0.8MPa 3. 紫外灯管套管：高透石英管 Φ28mm，壁厚 1.5mm，254nm 杀菌主波长 4. 水力流速：筒内水流 0.3～0.8m/s，流速过高杀菌不达标，过低积泥 5. 直管段要求：消毒器前≥5倍管径直段、后≥3倍管径直段，避免紊流短路 6. 接口形式：小流量丝扣；DN80 以上法兰连接（PN10） | 1 | 套
31 | 消毒池加固 |  |  |  | 1.5#角铁，DN40 钢管，扁铁，池体结构层总厚度：侧壁≥8mm，底板≥ 10mm；内衬耐氯乙烯基树脂层≥2mm；2. 外壁缠绕环形玻纤加强层，每500mm 一圈， 局部加厚至 12mm；3. 池底一体加厚、整体圆弧过渡，杜绝直角应力开裂。 | 1 | 套
32 | 流量计 |  |  |  | 一体式 DN50，公称压力 1.0MPa，法兰连接，橡胶衬里，316L 电极 ，供电电压 220V，输出 4～20mA，通过485 通讯传输，本体 304 不锈钢，精度为±0.5%，防护等级≥IP68。 | 1 | 套
33 | PH 计 |  |  |  | 测量范围 0-14，精确度 0.001，电源：9~36VDC，输出 RS485 MODBUS RTU测量材质：固体膜，壳体材质：PP，防 水 等 级 ： IP68 ， 测 量 范 围 ：1.8—35500mg/L，测量精度：±2.5%，压力范围： ≤0.3MPa，温度补偿： NTC10K，温度范围：0`80℃ | 1 | 套
34 | 余氯检测仪 |  |  |  | 0-20mg/L，输出信号：4～20mA模拟输出/485 通讯 HART/NB/GPGS/LORA，供电电压 AC220、DC24V、输出功率≥ 5W， 防护等级≥ IP65（主机）/IP （传感器），工作温度0~60℃（不结冰），存储温度-10~60℃ | 1 | 套
35 | 曝气风机 |  |  |  | 规 格 GHBH 1D7 34 2R3 ， 功 率1.3KW，风量≥0.35m³/min正常情况下，风机连续运行状态，为延长使用寿命，两台交替使用，工作 6—8 小时自动切换。 | 2 | 台
36 | 二氧化氯投加装置 |  |  |  | 1.加药桶：200L/PE；2.加药泵：15.77/h；3.搅拌机：0.37kW4.配套液位开关；5.加药泵采用机械隔膜式加药泵，可根据水量及药剂浓度调整加药量 | 1 | 套
37 | 除磷应急投加装置 |  |  |  | 1.加药桶：200L/PE；2.加药泵：15.77/h；3.搅拌机：0.37kW4.配套液位开关；5.加药泵采用机械隔膜式加药泵，可根据水量及药剂浓度调整加药量 | 1 | 套
38 | 电控装置（落地柜） |  |  |  | PLC 智能模块、操作设备；包括就地PLC 控制柜、配电柜， 以及 PLC 控制柜和配电柜到系统内各设备、仪表之间的动力电缆、通讯电缆、电缆桥架穿线管等； | 1 | 套
39 | 智慧水务远程系统 |  |  |  | 1.含触摸屏、液晶显示屏，控制柜结构由 2mm 厚不锈钢板，折叠焊接而成。2.远程智能控制系统采用 PLC 智能控制、站点数据管理、异常报警，可实现污水处理的远程集中智能化管理开发并长效、低成本运维管理、移动式管理 | 1 | 套
40 | SPD 装置 |  |  |  | 进线配 Type2 40kA 电源 SPD，仪表配 24V 信号 SPD，浪涌保护器（防雷器）； | 1 | 套
41 | 管件及配件、阀门 |  |  |  | 1.UPVC 管 ： De25mm 、 De32mm 、 De63mm，压力等级 1.0MPa/S6.3，壁厚 2.0mm、2.4mm、3.0mm。镀锌管： DN25mm，Q235B 碳钢，壁厚 2.5mm。2.管道配件：弯头、三通、直接、大小头、丝口等与管道相配套，符合国家标准。3.UPVC 球阀、铸铁闸阀、全铜闸阀等，与管道口径相配套。 | 1 | 批
42 | 电线、电缆 |  |  |  | YJV、RVV、YC 等型号，三芯线、四芯线、五芯线等， 配套热镀锌线管、 UPVC 线管等 | 1 | 批
43 | 安装服务 |  |  |  | 含一体化污水处理设备二次搬运输吊装费（吊机需要 25 吨以上）、设备及管道安装及 201 不锈钢螺栓、201 不锈钢膨胀螺栓、胶水、管道支架（油漆防腐）、土方回填、人工及机械费等 | 1 | 项
44 | 调试服务 |  |  |  | 含菌种、液碱、次氯酸钠、葡萄糖、人工等，调试周期 15 天 | 1 | 项
45 | 一体化设备基座 |  |  |  | （5500*2500*200mm）（地埋设备）混凝土结构 | 1 | 座
46 | 格栅调节池 |  |  |  | （2000*1000*2000mm）混凝土结构 | 1 | 座
47 | 地埋设备开挖和回填和运输 |  |  |  | 水泥地埋开挖 | 85 | 立 方 |  | 数量以实际情况为准
48 | 设备间 |  |  |  | 2500*2000*2500mm 砖混结构 | 1 | 座
49 | 设备间基础 |  |  |  | （2900*2400*200mm）混凝土结构 | 1 | 座
50 | 围栏 |  |  |  | 锈钢 304 材质，0.8 米高，300mm基础 | 30 | 米 |  | 数量以实际情况为准
51 | 合计 | [5 empty] | 0